Результати досліджень питної води,

відібраної з резервуарів очисних споруд водопроводу

КП «Кременчукводоканал»

за  червень 2023 року

| № п/п | #### Показники | Min-max | #### Норма по ДСанПін 2.2.4-171-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, бали | 2/2 | ≤2/2 |
| 2 | Смак та присмак, бали | 2 | ≤2 |
| 3 | Каламутність, мг/дм3 | <0,58 | ≤0,58 |
| 4 | Забарвленість, градуси | 16 - 19 | ≤20 |
| 5 | Водневий показник, одиниці рН | 7,18 – 7,54 | 6,5-8,5 |
| 6 | Хлор залишковий вільний, мг/дм3 | 0,3 – 0,5 | ≤0,5 |
| 7 | Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм3 | 0,35 – 0,82 | ≤1,2 |
| 8 | Залізо заг., мг/дм3 | <0,05 – 0,070 | ≤0,2 |
| 9 | Амоній, мг/дм3 | <0,05 | ≤0,5 |
| 10 | Нітрити, мг/дм3 | <0,01 | ≤0,5 |
| 11 | Нітрати, мг/дм3 | 1,17 – 2,75 | ≤50,0 |
| 12 | Фториди, мг/дм3 | 0,155 – 0,157 | ≤1,5 |
| 13 | Поліфосфати, мг/дм3 | 0,014 – 0,019 | ≤3,5 |
| 14 | Мідь, мг/дм3 | <0,0025 | ≤1,0 |
| 15 | Марганець, мг/дм3 | <0,05 | ≤0,05 (0,5) |
| 16 | Жорсткість, мг·экв/дм3 | 3,80 – 4,52 | ≤7,0 |
| 17 | Сульфати, мг/дм3 | 24,96 | ≤250,0 |
| 18 | Хлориди, мг/дм3 | 29,78 – 30,49 | ≤250,0 |
| 19 | Алюміній, мг/дм3 | 0,338 – 0,499 | ≤0,50 |
| 20 | Кремній, мг/дм3 | 1,83 – 1,85 | ≤10,0 |
| 21 | Сухий залишок, мг/дм3 | 214,4 – 216,8 | ≤1000,0 |
| 22 | Берилій, мг/дм3 | <0,00025 | ≤0,0002 |
| 23 | Кадмій, мг/дм3 | <0,00025 | <0,001 |
| 24 | Кобальт, мг/дм3 | <0,020 | ≤0,10 |
| 25 | Хром, мг/дм3 | <0,0025 | ≤0,05 |
| 26 | Нікель, мг/дм3 | <0,005 | ≤0,02 |
| 27 | Стронцій, мг/дм3 | <0,005 | ≤7,0 |
| 28 | Цинк, мг/дм3 | <0,125 | ≤1,0 |
| 29 | Молібден, мг/дм3 | <0,0025 | ≤0,07 |
| 30 | Свинець, мг/дм3 | <0,0025 | ≤0,010 |