Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення м. Кременчука

# У зв’язку з добровільним приєднанням Потоківської сільської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області до Кременчуцької міської територіальної громади відповідно до рішень XLVI сесії Кременчуцької міської ради Полтавської області «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Кременчука» та «Про утворення старостинського округу» від 03.09.2020, зміни правового статусу міста Кременчука на Кременчуцьку міську територіальну громаду та зміни назви органу місцевого самоврядування, а також з метою підвищення ефективності та надійності функціонування системи водовідведення міста Кременчука, відповідно до вимог Водного кодексу України, законів України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів», на підставі Дозволу на спеціальне водокористування № 97/ПЛ/49д-20, отриманого комунальним підприємством «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району полтавської області 13.07.2020, керуючись нормами законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та підпунктами 101 та 102  пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вирішив:

1. Затвердити Правила приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення м. Кременчука згідно з додатком.

2. Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 14.02.2020 № 210 «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення м. Кременчука» вважати таким, що втратило чинність.

3. Рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

4. Відстеження дії регуляторного акта здійснювати у терміни, визначені законодавством

5. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – Директора Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Москалика І.В.

Міський голова                                                                   Віталій МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток

- до рішення виконавчого комітету  Кременчуцької міської ради

- Кременчуцького району

- Полтавської області

Правила приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення м. Кременчука

1. Загальні положення

1.1. Правила приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення м. Кременчука (далі - Правила) розроблено відповідно до наступних нормативно-правових актів:

-  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Водного кодексу України № 213/95-ВР від 06.06.1995 із внесеними змінами і доповненнями;

- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»       № 1264-XII від 25.06.1991 із внесеними змінами і доповненнями;

- Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»  № 2047-VIII  (2047-19) від 18.05.2017 із внесеними змінами і доповненнями;

-  Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.06.2018 із внесеними змінами і доповненнями;

- Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 із внесеними змінами і доповненнями (далі – Правила охорони);

- Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених   наказом  Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  України 01.12.2017 № 316 та зареєстрованих Міністерством юстиції України від 15.01.2018 за № 56/31508 (далі – Правила приймання);

- Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених  наказом  Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017  №316  та зареєстрованих Міністерством  юстиції України від 15.01.2018 за № 57/31509  (далі – Порядок);

- Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.1020.08 за  № 936/15627 із змінами і доповненнями (далі – Правила користування);

- Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.07.1995 за № 231/767 (далі – ПТЕ);

- КНД 211.2.0.009-94 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод. Основні положення, затверджені наказом Міністра ОНПС та ядерної безпеки України від 28.12.1994 за № 125;

- ДСТУ ISO 5667-3-2001.  Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами;

- КНД 211.1.2.008-94 Гідросфера. Правила контролю складу і властивостей проб об’єктів довкілля. Основні положення, затверджені наказом Міністра ОНПС та ядерної безпеки України від 28.12.1994 за № 124.

1.2. Ці Правила розроблено з метою:

- захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

- запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

- гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

- гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

- гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

1.3. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі - споживачі).

1.4. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

- арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;

- вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами та Правилами приймання;

- головний каналізаційний колектор - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

- договір на послуги -  договір на послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- договір на приймання - договір надання послуг з приймання для подальшого транспортування та очищення стічних вод;

- ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м-3;

- дощова каналізація – комплекс інженерних споруд та обладнання, призначених для приймання та відведення дощових (снігових) і поливомийних стічних вод з території підприємств;

- залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в договорі про надання послуг, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

- зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

- збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

- каналізаційний випуск споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

- каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

- каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

- каналізаційні очисні споруди (КОС) - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

- контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника або в іншому місці за погодженням із виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя;

- контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника;

- локальна каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

- локальні очисні споруди - споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил та Правил приймання;

- об’єкт споживача - окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

- рідкі побутові відходи - господарчо-побутові відходи (від миття, прання тощо) та каналізаційні стоки (за винятком промислових) за відсутності централізованого водовідведення;

- субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виробником на підставі договору зі споживачем та виробником;

- стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

- стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування.

1.5. Ці Правила встановлюють порядок приймання та скиду стічних вод споживачами, вимоги до складу та властивостей стічних вод, регламентують взаємні права та обов’язки споживачів та виробника, порядок контролю за скидом стічних вод у міську каналізацію, порядок встановлення та стягнення плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями, а також відповідальність та заходи впливу за їх порушення.

1.6. Виробник встановлює кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил та Правил приймання.

Встановлення кожному конкретному споживачу режиму та нормативів скиду (ДК) забруднюючих речовин у міську каналізацію, а також надання висновку щодо відповідності фактичних показників якості стічних вод допустимим, входить виключно до компетенції виробника.

Нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин встановлюються, виходячи із можливостей міських очисних споруд та мереж, з урахуванням вимог Правил охорони, розраховуються у відповідності до вимог розділу 5 Правил приймання та цих Правил, та доводяться до кожного споживача у вимогах до якості скиду стічних вод.

1.7. Виробник укладає зі споживачем договір на послуги за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил, Правил приймання та умовам укладеного з виробником договору на послуги.

Для споживачів, які не мають технічних та економічних можливостей досягти ДК забруднюючих речовин, можуть бути встановлені диференційовані тимчасові нормативи, з урахуванням захисту мереж водовідведення та можливості очищення цих забруднень очисними спорудами.

1.8. Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником (розташованому за межами споживача в місцях, що мають під’їзні дороги).

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

Якщо споживач (субспоживач) не має контрольного колодязя, він повинен його облаштувати в місці та в термін, встановлений виробником.

Контрольні колодязі повинні утримуватись споживачем відповідно до Правил користування, бути доступними до огляду, вільними від завалів грунтом, будівельним сміттям, не заставлені транспортом та іншими предметами. Взимку люки колодязів необхідно очищати від снігу та льоду.

Розташування контрольного колодязя позначається на схемі мереж споживача.

1.9. Приймання до системи централізованого водовідведення рідких побутових відходів та стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції та в місцях, встановлених виробником. Місця скиду рідких побутових відходів та стічних вод визначаються у договорі з приймання.

Перевезення рідких відходів до визначеного місця їхнього скидання в комунальну систему каналізації здійснюється суб’єктом господарювання, визначеного органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах виконавцем послуг на вивезення побутових (у тому числі і рідких) відходів на певній території, що в подальшому іменується виконавець.

Виконавець сплачуює виробнику за послуги з їх приймання, транспортування та очистку згідно з договором на приймання. Оплата здійснюється за тарифом на послуги централізованого водовідведення.

1.10. Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1.-4.6. розділу IV Правил користування.

1.11. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами на послуги або на приймання.

1.12. Ці Правила враховуються при розробці проектів систем водовідведення м. Кременчука.

1.13. Усі спори стосовно укладання, зміни або розірвання договорів на послуги або приймання вирішуються відповідно до законодавства України.

1.14. Враховуючи середньодобові надходження стічних вод на КОС лівобережні та правобережні, а також середньорічний показник забруднення стічних вод БСК5, популяційний еквівалент для міста Кременчука складає:       по  лівобережній  частині міста – 236 940 осіб,  по правобережній частині   міста – 30 063 особи.

2. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

2.1 Виробник повинен:

2.1.1. Забезпечувати приймання, відведення і очистку стічних вод у межах розрахункових проектних показників місцевих очисних споруд згідно з вимогами Правил охорони у разі відповідності якості режиму скиду стічних вод споживача умовам укладеного договору на послуги та цим Правилам.

2.1.2. Установлювати споживачам кількісні та якісні показники приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення каналізації, а також вимагати додержання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні договорів на послуги.

2.1.3. Доводити споживачам протягом місячного терміну, після внесення змін до цих Правил, зміни у вимогах до якісних показників стічних вод споживачів, пов’язаних зі змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об’єкти, які затверджуються у складі дозволу на спец водокористування виробника.

2.1.4. Здійснювати нагляд за технічним станом системи водовідведення, умовами скиду стічних вод споживачів та за виконанням споживачами вимог цих Правил і умов договору на послуги.

2.1.5. Вимагати від споживачів будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень, установлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з цими Правилами.

2.1.6. Здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил та Правил приймання, а також вимагати надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується  скидання стічних вод  на об’єктах споживачів  (паспорт водного  господарства,  дозвіл  на  спеціальне  водокористування  (згідно  зі  ст. 48 Водного кодексу), звіт 2ТП-водгосп тощо).

2.1.7. Вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагити їх налагодження та реконструкції для дотримання цих Правил та Правил приймання.

2.1.8. Контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод споживачів.

2.1.9. Здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений зі споживачами заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються.

2.1.10. Відмовляти споживачам в прийманні до міської каналізації додаткових об’ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень.

2.1.11. Обмежувати скид стічних вод у систему централізованого водовідведення при невиконанні споживачами вимог цих Правил та договору на послуги.

2.1.12. Вимагати від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або не побутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим випуском з улаштуванням контрольного колодязя. Починаючи з 91 дня після доведення виробником до споживача вимог облаштування окремого випуску і до моменту усунення порушення споживач сплачує за скид стічної води у двократному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

2.1.13. Пред’являти споживачам у встановленому порядку рахунки за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень.

2.1.14. Пред’являти споживачам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системі централізованого водовідведення, а також виставляти рахунки та вимагати оплату за скид понаднормативних забруднень.

2.1.15. Вимагати компенсацію грошових сум, що були сплачені виробником з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих споживачів, які порушували ці Правила та умови договору.

2.1.16. Провадити вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог цих Правил.

2.1.17. У разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з виробником договору на послуги або приймання, вимагати їх усунення в установлені виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договорами та цими Правилами.

2.1.18. Відключати споживачів від мереж водопостачання та каналізації:

2.1.18.1. Після письмового попередження не менше ніж за п’ять діб у разі:

- відсутності договору на послуги або ухиленні від його укладання або продовження (переукладення);

-  несплати або несвоєчасної оплати послуг водовідведення;

- невиконання споживачами умов договору на послуги, вимог Правил приймання, Правил користування, цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод.

2.1.18.2. Негайно після телефонограми або повідомлення на електронну поштову адресу у разі:

- загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд (при цьому за збитки таких споживачів-порушників виробник відповідальності не несе);

-   ліквідації наслідків аварій або дії обставин непереборної сили;

-   самовільного підключення до мереж водопроводу та каналізації.

2.2 Споживачі повинні:

2.2.1. Дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил та Правил приймання.

2.2.2 Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виробником. Періодичність контролю становить не рідше одного разу на квартал.

Надавати виробнику письмову інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення щоквартально, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом (при погіршенні якості стічних вод – негайно).

2.2.3. Виконувати на вимогу виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил, Правил приймання та умовам укладеного з виробником договору на послуги.

2.2.4. У разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виробником),  приєднання субспоживача тощо) повідомляти виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору на послуги.

2.2.5. Укладати новий договір на послуги з виробником у разі зміни власника об’єкта.

2.2.6. Надавати працівникам виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд.

2.2.7. Визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виробником.

2.2.8. Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача.

2.2.9. Перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

2.3 Споживачі мають право:

2.3.1. Користуватися послугами міської системи централізованого водовідведення з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до міської каналізації відповідно до Правил користування, Правил приймання та укладеного договору на послуги водопостачання та водовідведення.

2.3.2. Перевіряти розрахунки за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями, виконані виробником, та оскаржувати їх.

2.3.3. Звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків та, у разі сумніву щодо правильності результатів, ініціювати проведення арбітражного аналізу.

3. Порядок оформлення приймання стічних вод

у системи централізованого водовідведення міста Кременчука

3.1. Підключення нових споживачів до системи централізованого водовідведення м. Кременчука дозволяється лише за умови виконання технічних умов на підключення, виданих виробником, наявності проекту приєднання до мереж міського водовідведення, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з виробником у встановленому порядку.

Приймання стічних вод споживачів у систему міського водовідведення здійснюється виключно на підставі укладеного договору на послуги.

3.2. Споживачі, які приєднані або мають намір приєднатися до систем міського водовідведення, для укладання договору на послуги про приймання стічних вод подають виробнику не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього договору на послуги:

- лист - заявку на укладення договору на послуги;

- акти розмежування балансової належності мереж;

- платіжні реквізити споживача і головної організації – юридичної особи, відомості платника податку на додану вартість;

- паспорт водного господарства з необхідними додатками (термін дії 3 роки) згідно з додатком 7 до цих Правил, Дозвіл на спеціальне водокористування (згідно зі ст. 48 Водного кодексу України);

- відомості про площу зайнятої ділянки;

- розрахунок лімітів водокористування;

- копію статуту або положення;

- копію довідки про включення в Єдиний Державний реєстр підприємств, установ і організацій України;

- доручення (довіреність) від головної організації на право підписання договору на послуги (для споживачів, які не мають статусу юридичної особи);

- доручення або виписку з наказу споживача про призначення осіб, які уповноважені приймати участь при відборі проб каналізаційних стоків;

- копії паспортів приладів обліку води і стоків, актів періодичних повірок цих приладів;

-  проект на підключення до мереж централізованого водопостачання та водовівідведення;

- копію договору з лабораторією, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» або відомостей про наявність власної лабораторії, яка здійснює свою діяльність у цій галузі.

При реконструкції, розширенні або будівництві об’єктів, які є водокористувачами, споживачі зобов’язані отримати у виробника технічні умови для каналізування об’єкта у відповідності до Правил користування.

Після закінчення будівництва споживач повинен ввести об’єкт в експлуатацію в установленому законодавством  порядку та укласти з виробником договір на послуги у відповідності до цих Правил.

Термін дії договору на послуги встановлюється сторонами.

3.3. Істотними умовами договору на послуги є:

-  обсяги скиду стічних вод;

-  розмір та порядок оплати послуг водовідведення;

-  ДК забруднюючих речовий у стічних водах, що скидаються споживачем;

-  права та обов’язки сторін договору;

-  відповідальність сторін договору.

За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.

3.4. Підставами для відмови в продовженні дії (переукладенні) договору на послуги є:

- забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений розділом ІV цих Правил;

- невиконання умов договору та цих Правил;

- перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд виробника (лише у разі необхідності збільшення обсягів скиду стічних вод).

3.5. Договір про приймання стічних вод у мережі централізованого водовідведення розробляє виробник у відповідності до норм законодавства, що регулюють ці відносини.

3.6. Усі спори стосовно виконання або невиконання договору розв’язуються згідно з законодавством України.

4. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод,

які скидаються до систем централізованого водовідведення

4.1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС виробників відповідно до вимог Правил охорони

4.2. Стічні води, що приймаються до систем централізованого водовідведення, не повинні:

4.2.1. містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

4.2.2. містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі тощо);

4.2.3. містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічній деструкції;

4.2.4. містити речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) для води водойм або токсичні речовини, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовини, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

4.2.5. містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

4.2.6. містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі – СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

4.2.7. мати температуру вище 40 С;

4.2.8. мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

4.2.9. мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі – БСК5 ) більше ніж у 2,5 рази;

4.2.10. мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС відповідного населенного пункту;

4.2.11. створювати умови для заподіяння шкоди здоров’ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

4.2.12. унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

4.2.13. містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених в договорі про надання послуг.

4.3. У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу.

Локальні очисні споруди споживача повинні відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником відповідно до Правил користування.

4.4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до цих Правил.

4.5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод поживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

4.6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, в тому числі пункту 3 цього розділу за деякими показниками, він звертається до виробника із заявою з обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується виконати заходи для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у термін, зазначений у договорі на прийняття понаднормативно забруднених стічних вод.

Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку, та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності,  який визначається відповідно до  розділу 7 цих Привил, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

4.7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

4.8. Споживач, який допускає у свою каналізаційну мережу стічні води іншого споживача або субспоживача, несе перед виробником спільну з ними відповідальність за кількісні та/або якісні показники усієї суміші стічних вод на своєму каналізаційному випуску.

5. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

5.1. Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів як найменшу з чотирьох величин:

5.1.1. ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на каналізаційному випуску споживача);

5.1.2. ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення (на вході в ці споруди);

5.1.3. величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому виробнику відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

5.1.4. допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з додатком 3 до цих Правил.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів проводять для кожних КОС виробника або для кожного з каналізаційних колекторів, які відводять стічні води до цих очисних споруд.

5.2. У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у каналізаційній мережі приймають дані по КОС виробника (додаток 4 до цих Правил).

5.3. У разі визначення ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у спорудах біологічного очищення розрахунок виконується за формулою

(г/м3),

| де | ДКjbo | - | ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cj | - | ДК j-ої забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення, (г/м-3) (приймається за регламентом роботи КОС виробника); |
|  | Q | - | середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м-3/добу); |
|  |  | - | середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м-3/добу); |
|  |  | - | концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м-3) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб виробника. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20 (г/м-3); заліза загального - 2 (г/м-3); жирів - 30 (г/м-3); СПАР - 5 (г/м-3); хлоридів - додатково 50 (г/м-3) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 (г/м-3); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та Правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, - за середньорічним вмістом у водопровідній воді). |

5.4. У разі наявності в стічних водах, які надходять на КОСи виробника, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у додатку 5 до цих Правил, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

5.5. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою

ДКjzl=(Lzag−Lgp)×106365×(1−Kj)Qi     (г/м3),

| де | ДКjzl | - | ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скид: Lgp=365×Cjgp×Qgp×(1−Kj)106 (т/рік) – частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного пункту; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 365 | - | кількість днів у році; |
|  | Qgp | - | середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м-3/добу); |
|  |  | - | середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення м-3/добу; |
|  |  | - | концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м-3); |
|  |  | - | коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на КОС виробника. Значення коефіцієнта Kj приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд; |

5.6. ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою

ДКjvm=(Cjvm−Cjvmgp)×QQi+Cjvmgp     (г/м3),

| де | ДКjvm | - | ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС - розраховується за формулою |

Cjvm=(q1×K1+q2×K2)×CjvmocKj×Q          (г/м3),

| де |  | - | кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках, т/добу; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу; |
|  |  | - | коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину, |

,

| де |  | - | вологість сирого осаду, %; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину, |

,

| де |  | - | вологість надлишкового активного мулу, %; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | допустимий вміст j-ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 до цих Правил; |
|  |  | - | коефіцієнт ефективності видалення j-ого важкого металу на КОС. Приймається за середніми фактичними даними експлуатації КОС, а за їх відсутності - за даними, вказаними у додатку 3 до цих Правил; |
|  |  | - | середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м-3/добу); |
|  |  | - | середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м-3/добу); |
|  |  | - | концентрація j-ого важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м-3. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді цього населеного пункту. |

5.7. ДК забруднюючих речовин на випусках споживачів, які мають договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, встановлюються на рівні тимчасово погоджених концентрацій.

5.8. У разі затвердження для виробника нових ГДС у складі дозволу на спеціальне водокористування для окремих КОС, а також внесення змін до Правил приймання, в частині що стосується порядку визначення ДК, ДК перераховуються згідно із новими нормативами і вимогами.

6. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

6.1. Виробники та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до законодавства України.

6.2. У разі невиконання споживачами цих Правил та Правил приймання щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виробником не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил, та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

6.3. У разі стягнення з виробника грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

6.4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил або Правил приймання і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою

Ki=Qi×Zii=1nQi×ZiKzag,

| де | Кі | - | відшкодування збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис.грн); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qі | - | середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач, (м.куб./добу); |
|  | Zі | - | сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з і-го споживача (тис.грн). |

6.5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6.6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою

| де |  | - | частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн); |
|  |  | - | скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т); |
|  |  | - | сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т). |

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом.

7. Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

7.1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилам приймання, цих Правил та умовам укладених договорів на послуги або приймання споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з законодавством.

Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 2, 12 цього розділу або згідно з Правилами користування.

Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором на послуги), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

7.2. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на послуги, сплачують виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

7.3. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (Pc) розраховує виробник за формулою

PC =T х Qd + 5T х Qpd + Kk  х T х Qpz ,

| де | Т | - | тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м3; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qd | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором на послуги, м3; |
|  | Qpd | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором на послуги, м3; |
|  | Qpz | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3; |
|  | Kk | - | коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. |

7.4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності     Kk = 20.

7.5. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць - Kk = 5; від 2 та більше одиниць - Kk = 10.

7.6. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою

,

| де | ХСК | - | хімічне споживання кисню; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БСК5 | - | біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб. |

7.7. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

7.8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

7.9. У разі виявлення виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену цими Правилами допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 цього розділу.

7.10. Якщо виробником встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.

7.11. Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою

,

| де | Cfi | - | фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДКі | - | допустима концентрація і-ої речовини. |

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу.

7.12. Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

7.13. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на рахунок виробника у порядку та в строки, що передбачені цими Правилами та/або договором.

7.14. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та цих Правил.

8. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Кременчука

8.1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, зазначено в договорі на послуги.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, інші документи, визначені цими Правилами.

8.2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати виробника.

8.3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника, повинні забезпечити можливість проведення виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

8.4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, у разі її відсутності - інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

8.5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

8.6. З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважений представник виробника, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представник виробника, так і представник споживача.

У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник виробника зазначає про це в журналі або акті.

8.7. Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника виробника на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

8.8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

8.9. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виробником та споживачем. Всі лабораторії несуть передбачену законодавством України відповідальність за надані результати аналізів та за належне зберігання і консервацію проб (консерванти не повинні змінювати склад проби).

8.10. Про відбір паралельної та арбітражної проб робиться запис в Акті відбору. Арбітражна проба опечатується або опломбовується виробником та скріплюється підписами представників виробника та споживача. Розпломбування та аналіз арбітражної проби виконується в арбітражній лабораторії в присутності представників обох сторін. Результати лабораторних досліджень та протокол розпломбування надаються обом сторонам.

8.11. Паралельні та арбітражні проби виконуються за кошти споживача.

8.12. Аналіз арбітражної проби проводиться лише стосовно тих інгредієнтів, за якими у споживача виникла незгода з результатами лабораторії, в якій проведено виробником хімічний аналіз.

8.13. У разі розбіжностей результатів аналізів контрольної та арбітражної проб у межах похибки методик вимірювання інгредієнтів, затверджених для  лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», розрахунок плати проводиться відповідно до результатів аналізу контрольної проби. Якщо розбіжності більше ніж на 30% перевищують похибки, які зазначені у відповідних методиках, тоді розрахунок плати проводиться відповідно до результатів аналізу арбітражної проби, яка на час проведення основного аналізу пройшла попередню обробку (консервування) і знаходилась у відповідних умовах на відповідальному збереженні в лабораторії, визначеній за домовленістю між виробником та споживачем.

8.14. Для уникнення непорозумінь між виробником та споживачами при відборі проб виробнику необхідно дотримуватись Положення про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод, що скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення (додаток 6 до цих Правил).

8.15. При відсутності результатів аналізу арбітражної проби в установлений строк для проведення такого аналізу згідно з методиками вимірювання інгредієнтів усі розрахунки за виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин виконуються виробником за результатами аналізу контрольної проби.

9.  Правила та порядок приймання стічних вод та рідких побутових відходів від споживачів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення

9.1. До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти та інші стоки, які утворились в результаті використання води в побутових та/або технологічних процесах споживача, і відводяться до вигрібних ям.

9.2. Ці Правила поширюються на діючі об’єкти споживачів та об’єкти, що будуються і реконструюються, які мають вигрібні ями, стоки з яких повинні надходити до комунальної системи каналізації. Необхідно керуватися цими Правилами при проектуванні нових та реконструкції старих підприємств.

9.3. Скид стічних вод від неканалізованої частини міста та рідких відходів у комунальну систему каналізації м. Кременчука здійснюється тільки в місцях, встановлених виробником та обумовлених договором на приймання.

9.4. Перевезення стічних вод та рідких відходів від місця їхнього скидання до місця приймання у комунальну систему каналізації, встановленого виробником, здійснюється тільки спеціалізованим транспортними засобами (асенізаційними машинами), які унеможливлюють їх розливання та розпилення, а також забезпечують зручність під час їх завантаження та вивантаження.

9.5. Обсяги водовідведення для споживачів, об’єкти яких мають вигрібні ями, визначаються  згідно з Правилами користування.

9.6. Відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011р. № 145, для збирання рідких відходів в районах, що не каналізовані, влаштовуються дворові помийниці, які повинні мати водонепроникний вигріб та наземну частину з кришкою і гратою для відділення твердих фракцій. Для зручності очистки ґрат передня стінка помийниці повинна зніматися або відкриватися.

9.7. Якщо присутні дворові вбиральні, вигріб може бути спільним.

9.8. В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 метрів, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше  50 м. При цьому необхідно враховувати напрямок схилу ділянки.

9.9. Стоки  вигрібних  ям  не  повинні  містити  забруднюючі  речовини, які  зазначені  у  додатку 2 до цих Правил, БСК5 не повинно перевищувати 1000 мг/л.

9.10. Відповідно до вимог  Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я  України від 17.03.2011 р. № 145, не каналізовані вбиральні і вигрібні ями повинні дезінфікуватися засобами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров’я України. Час контакту не менше 2 хвилин і не рідше 1 разу в півроку. Забороняється використання хлорвмісних дезінфекційних засобів.

9.11. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

9.12. Забороняється скидати у вигрібні ями і на очисні споруди дощові і розталі води, осади із шламонакопичувачів, жироуловлювачів та нафтоуловлювачів.

9.13. Перевезення рідких відходів до визначеного місця їхнього скидання  в комунальну систему каналізації здійснюється суб’єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах виконавцем послуг на вивезення побутових (у тому числі і рідких) відходів на певній території, що в подальшому іменується - виконавець.

9.14. Споживач, що має вигрібну яму, зобов’язаний укласти договір з виконавцем.

9.15. Виконавець укладає з виробником договір надання послуг з приймання для подальшого транспортування та очищення стічних вод. Договір укладається на строк не більше ніж на один рік.

Виконавець зобов’язаний щомісячно надавати виробнику перелік споживачів, що користуються його послугами, що буде додатком до акта про надання послуг, та достовірні дані про об’єм вивезених та скинутих стоків споживачів.

Фактом прийняття-передачі виробником стоків від виконавця є акт про надання послуг між виробником та виконавцем. Підтвердженням факту вивезення виконавцем стоків від споживача є копія двостороннього акта виконаних робіт між виконавцем та споживачем, завірена виконавцем.

Виконавець несе відповідальність за якісний склад скинутих стоків.

9.16. Споживач зобов’язаний щомісячно надавати виробнику завірені печатками двосторонні акти виконаних робіт між виконавцем та споживачем.

9.17. Основні дані щодо вигрібних ям заносяться в паспорти водного господарства споживача, що є невід’ємною частиною договору на послуги.

9.18. При зміні найменування виконавця, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, виконавець зобов’язаний у триденний термін письмово повідомити виробника про зміни.

9.19. Скид рідких відходів в місцях, не встановлених виробником, вважається залповим скидом.

9.20. За несанкціонований скид рідких відходів, відсутність або закінчення строку дії договору на приймання виконавець сплачує послуги виробнику в порядку та розмірі згідно з п. 7.4. цих Правил.

9.21. Виконавець  несе відповідальність за порушення цих Правил відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.

9.22. Підключення об’єктів споживачів, що мають вигрібні ями, до комунальної системи каналізації,  проводиться у встановленому порядку згідно з розділом ІІІ цих Правил.

9.23. Споживач зобов’язаний забезпечити вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд відсутній, виконавець не несе відповідальності за не вивезення рідких відходів.

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                    Руслан ШАПОВАЛОВ

Директор

комунального підприємства

«Кременчукводоканал»

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                 Володимир МАЛЬОВАНИЙ

|  | Додаток 1 до Правил приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення м. Кременчука |
| --- | --- |

ПЕРЕЛІК 
виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м’яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш’яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об’єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Директор

комунального підприємства

«Кременчукводоканал»

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                 Володимир МАЛЬОВАНИЙ

|  | Додаток 2 до Правил приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення м. Кременчука |
| --- | --- |

ПЕРЕЛІК 
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об’єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м’яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в’яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від  06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Директор

комунального підприємства

«Кременчукводоканал»

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                 Володимир МАЛЬОВАНИЙ

|  | Додаток 3 до Правил приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення м. Кременчука |
| --- | --- |

ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ 
важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива

| № з/п | Важкий метал | Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на КОС, Кв | Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах КОС, г/т сухої речовини |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стронцій | 0,14 | 300,0 |
| 2 | Свинець | 0,5 | 750,0 |
| 3 | Ртуть | 0,6 | 15,0 |
| 4 | Кадмій | 0,6 | 30,0 |
| 5 | Нікель | 0,5 | 200,0 |
| 6 | Хром (3+) | 0,5 | 750,0 |
| 7 | Марганець | - | 2000,0 |
| 8 | Цинк | 0,3 | 2500,0 |
| 9 | Мідь | 0,4 | 1500,0 |
| 10 | Кобальт | 0,5 | 100,0 |
| 11 | Залізо | 0,5 | 25000,0 |

Директор

комунального підприємства

«Кременчукводоканал»

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                 Володимир МАЛЬОВАНИЙ

|  | Додаток 4 до Правил приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення м. Кременчука |
| --- | --- |

ВИМОГИ 
показників якості стічних вод на вході в очисні споруди для безпечного їх очищення на очисних спорудах дільниці по експлуатації водовідвідних мереж і споруд Крюкова цеху водовідведення

| № з/п | Показники якості стічних вод | Одиниця виміру | Максимально допустиме значення показника та (або) концентрація в пробі стічних вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рівень рН |  | 6,5-9,0 |
| 2 | Завислі речовини | мг/дм3 | 300,0 |
| 3 | БСК5 | мг/дм3 | 260,0 |
| 4 | ХСК | мг/дм3 | 640,0 |
| 5 | Азот амонійний | мг/дм3 | 21.6 |
| 6 | Нітрити | мг/дм3 | 0,03 |
| 7 | Нітрати | мг/дм3 | 0,56 |
| 8 | Сухий залишок | мг/дм3 | 523,0 |
| 9 | Хлориди | мг/дм3 | 106,3 |
| 10 | Сульфати | мг/дм3 | 63,0 |
| 11 | Залізо загальне | мг/дм3 | 1,9 |
| 12 | Фосфати | мг/дм3 | 6,63 |
| 13 | Нафтопродукти | мг/дм3 | 3,77 |
| 14 | АПАР | мг/дм3 | 2,77 |
| 15 | Мідь | мг/дм3 | 0,022 |
| 16 | Цинк | мг/дм3 | 0,05 |
| 17 | Нікель | мг/дм3 | 0,03 |

ВИМОГИ 
показників якості стічних вод на вході в очисні споруди для безпечного їх очищення на Лівобережних очисних спорудах каналзації

| № з/п | Показники якості стічних вод | Одиниця виміру | Максимально допустиме значення показника та (або) концентрація в пробі стічних вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рівень рН |  | 6,5-9,0 |
| 2 | Завислі речовини | мг/дм3 | 300,0 |
| 3 | БСК5 | мг/дм3 | 260,0 |
| 4 | ХСК | мг/дм3 | 640,0 |
| 5 | Азот амонійний | мг/дм3 | 30,6 |
| 6 | Нітрити | мг/дм3 | 0,05 |
| 7 | Нітрати | мг/дм3 | 3,0 |
| 8 | Сухий залишок | мг/дм3 | 592,8 |
| 9 | Хлориди | мг/дм3 | 120,0 |
| 10 | Сульфати | мг/дм3 | 53,2 |
| 11 | Залізо загальне | мг/дм3 | 1,6 |
| 12 | Фосфати | мг/дм3 | 12,9 |
| 13 | Нафтопродукти | мг/дм3 | 4,9 |
| 14 | АПАР | мг/дм3 | 1,15 |
| 15 | Мідь | мг/дм3 | 0,05 |
| 16 | Цинк | мг/дм3 | 0,1 |
| 17 | Нікель | мг/дм3 | 0,09 |

Директор

комунального підприємства

«Кременчукводоканал»

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                 Володимир МАЛЬОВАНИЙ

|  | Додаток 5 до Правил приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення м. Кременчука |
| --- | --- |

ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ 
показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення

| № з/п | Найменування речовини |  | ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічного очищення (г/м-3) | Орієнтовна ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення (у частках одиниці) | Лімітуюча ознака шкідливості | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Азот амонійний |  | 30 | 0,2-0,6 |  | 3 |
| 2 | Акрилова кислота |  | - | 0,8 | с-т | - |
| 3 | Акрилонітрил |  | 150 | - | - | - |
| 4 | Алкіларилсульфонати |  | 20 | 0,8 | орг | 3 |
| 5 | Алкілбензолсульфонати |  | 20 | 0,8 | орг | 4 |
| 6 | Аміни С7-С9 |  | 1 | - | орг | 3 |
| 7 | Аміни С10-С15 |  | 1 | - | орг | 4 |
| 8 | Аміни С16-С20 |  | 1 | - | орг | 4 |
| 9 | Алюміній |  | 5 | 0,9 | с-т | 2 |
| 10 | Арсен |  | 0,1 | 0,5 | с-т | 2 |
| 11 | Ацетальдегід |  | 20 | 0,95 | орг | 4 |
| 12 | Ацетон |  | 40 | 0,95 | заг | 3 |
| 13 | Барій |  | 10 | 0,95 | с-т | 2 |
| 14 | Бензин |  | 100 | - | орг | 3 |
| 15 | Бензойна кислота |  | 15 | 0,60 | заг | 4 |
| 16 | Бензол |  | 100 | - | с-т | 2 |
| 17 | Бензопірен |  | 20 | 0,9 | с-т | 1 |
| 18 | Бутилацетат |  | 1 | - | заг | 1 |
| 19 | Бутилакрелат |  | - | 0,8 | орг | 4 |
| 20 | Бутиловий спирт нормальний |  | 10 | 0,35 | с-т | 2 |
| 21 | Вінілацетат |  | 100 | 0,2 | с-т | 2 |
| 22 | Вирівнювач А |  | 20 | 0,3 | орг | 4 |
| 23 | Гідразингідрат |  | 0,1 | - | с-т | 2 |
| 24 | Гідрохінон |  | 15 | 0,2 | орг | 4 |
| 25 | Гліказин |  | 30 | 0,45 | - | - |
| 26 | Гліцерин |  | 90 | - | заг | 4 |
| 27 | Дибутилфталат |  | 0,2 | - | заг | 3 |
| 28 | Диметилфенілкарбинол |  | 1 | 0,8 | с-т | 2 |
| 29 | Дибутилацетамід |  | 15 | 0,98 | с-т | 3 |
| 30 | Діетаноламід |  | 100 | - | с-т | 2 |
| 31 | Діетаноламін |  | 1 | - | орг | 4 |
| 32 | Діетиламін солянокислий |  | 10 | 0,4 | орг | 4 |
| 33 | Діетиленгліколь |  | - | - | с-т | 3 |
| 34 | Залізо (загальне) |  | 2,5 | 0,5 | орг | 3 |
| 35 | Жири рослинні і тваринні-1 |  | 20 | 0,7 | - | - |
| 36 | Закріплювач ДЦМ |  | 5 | 0,5 | - | - |
| 37 | Закріплювач ДЦУ |  | 5 | - | - | - |
| 38 | Закріплювач У-2 |  | 20 | 0,7 | - | - |
| 39 | Ізобутиловий спирт |  | 100 | 0,8 | с-т | 2 |
| 40 | Кадмій |  | 0,01 | 0,6 | с-т | 2 |
| 41 | Капролактам |  | 25 | - | заг | 4 |
| 42 | Карбоксиметилцелюлоза |  | за БСК | - | заг | 3 |
| 43 | Кобальт |  | 1 | 0,5 | с-т | 2 |
| 44 | Ксилол |  | 1 | - | орг | 3 |
| 45 | Барвники сірчисті |  | 25 | - | орг | 4 |
| 46 | Барвники синтетичні (кислотні) |  | 25 | - | орг | 4 |
| 47 | Крезоли |  | 100 | 0,4 | с-т | 2 |
| 48 | Кротоновий альдегід |  | 6 | - | с-т | 3 |
| 49 | Латекс ЛМФ |  | 10 | - | орг | 4 |
| 50 | Лудигол |  | 100 | 0,7 | орг | 4 |
| 51 | Малеїнова кислота |  | 60 | - | орг | 4 |
| 52 | Марганець |  | 30 | - | орг | 3 |
| 53 | Масляна кислота |  | 500 | 0,1 | заг | 4 |
| 54 | Мідь |  | 0,5 | 0,4 | орг | 3 |
| 55 | Метазин |  | 10 | 0,4 | орг | 3 |
| 56 | Метанол |  | 30 | 0,95 | с-т | 2 |
| 57 | Метилметакрилат |  | 500 | 0,8 | с-т | 2 |
| 58 | Метилстирол |  | 1 | - | орг | 3 |
| 59 | Метилетилкетон |  | 50 | 0,8 | орг | 3 |
| 60 | Моноетаноламін |  | 5 | 0,6 | с-т | 2 |
| 61 | Молібден |  | - | 0,4 | с-т | 2 |
| 62 | Нафта та нафтопродукти 2 |  | 10 | 0,85 | орг | 4 |
| 63 | Нікель |  | 0,5 | 0,5 | с-т | 3 |
| 64 | Нітрати (за NO3) |  | 45 | - | с-т | 3 |
| 65 | Нітрити |  | 3,3 | - | с-т | 2 |
| 66 | Олово |  | 10 | - | - | - |
| 67 | Поліакриламід |  | 40 | 0,05 | с-т | 2 |
| 68 | Полівініловий спирт |  | 20 | - | орг | 4 |
| 69 | Полівінілацетатна емульсія |  | 10 | 0,23 | - | - |
| 70 | Пропіловий спирт |  | 12 | - | заг | 4 |
| 71 | Резорцин |  | 12 | 0,95 | заг | 4 |
| 72 | Ртуть |  | 0,005 | 0,6 | с-т | 1 |
| 73 | Свинець |  | 0,1 | 0,5 | с-т | 2 |
| 74 | Селен |  | 10 | 0,5 | с-т | 2 |
| 75 | Сечовина |  | за БСК | - | заг | 4 |
| 76 | Сірководень |  | 1 | - | заг | 3 |
| 77 | Сірковуглець |  | 1 | - | орг | 4 |
| 78 | Синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР) аніонні3 |  | 20 | 0,8 | орг | 4 |
| 79 | СПАР неіоногенні3 |  | 25 | 0,8 | орг | 4 |
| 80 | Стирол |  | 10 | 0,6 | орг | 3 |
| 81 | Стронцій |  | 26 | 0,14 | с-т | 2 |
| 82 | Сульфіди |  | 1 | - | заг | 3 |
| 83 | Тіосечовина |  | 10 | 0,5 | с-т | 2 |
| 84 | Титан |  | 0,1 | - | заг | 3 |
| 85 | Толуол |  | 15 | 0,6 | орг | 4 |
| 86 | Трилон Б |  | 20 | 0,4 | с-т | 2 |
| 87 | Трикрезолфосфат |  | 40 | 0,4 | с-т | 2 |
| 88 | Триетаноламін |  | 5 | 0,47 | орг | 4 |
| 89 | Оцтова кислота |  | 45 | 0,95 | заг | 4 |
| 90 | Оцтово-етиловий ефір |  | 13 | - | орг | 4 |
| 91 | Фенол |  | 10 | 0,95 | орг | 4 |
| 92 | Формальдегід |  | 100 | 0,8 | с-т | 2 |
| 93 | Фосфати |  | 10 | - | заг | 4 |
| 94 | Фталева кислота |  | 0,5 | - | заг | 3 |
| 95 | Хром (тривалентний) |  | 2,5 | 0,5 | с-т | 3 |
| 96 | Хром (шестивалентний) |  | 0,1 | 0,5 | с-т | 3 |
| 97 | Ціаніди |  | 1,5 | 0,7 | с-т | 2 |
| 98 | Цинк |  | 1 | 0,3 | заг | 3 |
| 99 | Етанол |  | 14 | - | - | - |
| 100 | Етиленгліколь |  | 1000 | 0,8 | с-т | 3 |
| 101 | Етилхлоргідрин |  | 5 | - | с-т | 1 |
| Речовини, які не піддаються біологічній деструкції 4 |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Анізол | - | - | с-т | 3 |
| 103 |  | Ацетофенон | - | - | с-т | 3 |
| 104 |  | Гексахлорбензол | - | - | с-т | 3 |
| 105 |  | Гексаген | - | - | с-т | 2 |
| 106 |  | Гексахлоран | - | - | орг | 4 |
| 107 |  | Гексаметилендіамін | - | - | с-т | 2 |
| 108 |  | 2,3-дихлор-1,4-нафтохінон | - | - | с-т | 3 |
| 109 |  | Диметилдихлорвініл- фосфат | - | - | орг | 3 |
| 110 |  | ДДТ (технічний) | - | - | с-т | 2 |
| 111 |  | Діетиланілін | - | - | орг | 3 |
| 112 |  | Діетилртуть | - | - | с-т | 1 |
| 113 |  | Діетиловий ефір малеїнової кислоти | - | - | с-т | 2 |
| 114 |  | Дихлоранілін | - | - | орг | 4 |
| 115 |  | Дихлорбензол | - | - | орг | 3 |
| 116 |  | Дихлоргідрин | - | - | орг | 4 |
| 117 |  | Дихлоретан | - | - | с-т | 2 |
| 118 |  | Діетилдитіофосфорна кислота | - | - | орг | 3 |
| 119 |  | Діетиловий ефір | - | - | орг | 4 |
| 120 |  | Ізопропіламін | - | - | с-т | 3 |
| 121 |  | Ізопрен | - | - | орг | 4 |
| 122 |  | Карбофос | - | - | орг | 4 |
| 123 |  | Меркаптодіетиламін | - | - | орг | 4 |
| 124 |  | Метафос | - | - | орг | 4 |
| 125 |  | Метилнітрофос | - | - | орг | 3 |
| 126 |  | Натрій5 | 200 | - | с-т | 2 |
| 127 |  | Нітробензол | - | - | с-т | 3 |
| 128 |  | Нітрохлорбензол | - | - | с-т | 3 |
| 129 |  | Пентаеритрит | - | - | с-т | 2 |
| 130 |  | Петролатум | - | - | с-т | 3 |
| 131 |  | Пікринова кислота | - | - | орг | 3 |
| 132 |  | Пірогалол | - | - | орг | 3 |
| 133 |  | Поліхлорпінен | - | - | с-т | 2 |
| 134 |  | Поліетиленімін | - | - | с-т | 2 |
| 135 |  | Пропіл бензол | - | - | орг | 3 |
| 136 |  | Сульфати5 | 500 | - | орг | 4 |
| 137 |  | Тетрахлорбензол | - | - | с-т | 2 |
| 138 |  | Тетраетилсвинець | - | - | с-т | 1 |
| 139 |  | Трифторхлорпропан | - | - | с-т | 2 |
| 140 |  | Триетиламін | - | - | с-т | 2 |
| 141 |  | Тетрахлоргептан | - | - | орг | 4 |
| 142 |  | Тетрахлорнонан | - | - | орг | 4 |
| 143 |  | Тетрахлорпентан | - | - | орг | 4 |
| 144 |  | Тетрахлорпропан | - | - | орг | 4 |
| 145 |  | Тетрахлорундекан | - | - | орг | 4 |
| 146 |  | Тетрахлоретан | - | - | орг | 4 |
| 147 |  | Тіофен | - | - | орг | 3 |
| 148 |  | Тіофос | - | - | орг | 4 |
| 149 |  | Трибутилфосфат | - | - | орг | 4 |
| 150 |  | Трихлорбензол | - | - | орг | 3 |
| 151 |  | Фенілендіамін (n) | - | - | с-т | 3 |
| 152 |  | Фозалон | - | - | орг | 4 |
| 153 |  | Фосфамід | - | - | орг | 4 |
| 154 |  | Фурфурол | - | - | орг | 4 |
| 155 |  | Хлориди 5 | 350 | - | орг | 4 |
| 156 |  | Хлорбензол | - | - | с-т | 3 |
| 157 |  | Хлоропрен | - | - | с-т | 2 |
| 158 |  | Циклогексан | - | - | с-т | 2 |
| 159 |  | Циклогексанол | - | - | с-т | 2 |
| 160 |  | Циклогексаноксин | - | - | с-т | 2 |
| 161 |  | Циклогексан | - | - | с-т | 2 |
| 162 |  | Чотирихлористий вуглець | - | - | с-т | 2 |
| 163 |  | Етилбензол | - | - | орг | 4 |

1 Вміст жирів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 10 г/м3.

2 Нафтопродукти - малополярні та неполярні речовини, які розчиняються у гексані. Вміст нафти та нафтопродуктів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 5 г/м3.

3 За наявності у стічних водах суміші аніонних та неіоногенних ПАР їх загальна концентрація на спорудах біологічного очищення не повинна перевищувати 20 г/м3.

4 Для речовин, які не піддаються біологічній деструкції, гранична концентрація в стічних водах, що надходять до споруд біологічного очищення, не повинна перевищувати її ГДК у воді водного об’єкта, що використовується для господарсько-питного водопостачання чи рибогосподарських потреб.

5 Вміст цих речовин у воді, яка надходить на очисні споруди, зростає відповідно до їх вмісту у воді місцевого водопроводу.

| Примітки: | 1. Скорочення, використані у цьому додатку: ГДК - гранично допустима концентрація; с-т - санітарно-токсикологічна; орг - органолептична; заг - загальносанітарна; 2. Риска (-) означає, що дані в нормативних документах щодо цієї речовини відсутні. |
| --- | --- |
| Директор комунального підприємства «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Володимир МАЛЬОВАНИЙ Додаток 6 до Правил приймання стічних вод підприємств до системи централізованого водовідведення м. Кременчука |  |

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВІДБОРУ ПРОБ

для контролю якості стічних вод, що скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Положення про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод, що скидаються  споживачами до систем  централізованого водовідведення (далі - Положення) запроваджує загальні вимоги до організації відбору проб з метою подальшого визначення хімічних та фізичних показників складу та властивостей стічних вод, місць і засобів відбору, частоти, наявності пристроїв і посуду для відбору та зберігання проб. Цей документ поширюються на відбір проб стічних вод, які скидаються у міську систему водовідведення.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Положення  розроблено відповідно до наступних нормативних документів:

- Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених  наказом  Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316 та зареєстрованих Міністерством юстиції України від 15.01.2018 за № 56/31508;

- КНД211.1.2.008-94 «Гідросфера. Правила контролю складу і властивостей стічних та технологічних вод» (1995 р.);

- КНД211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення  складу і властивостей стічних та технологічних вод. Основні положення» (1995 р.);

- Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.1020.08 за  № 936/15627 із змінами і доповненнями;

- Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.07.1995 за № 231/767;

- ДСТУ ISO 5667-1:2003 «Якість води. Відбирання проб.  Частина 1. Настанови щодо проекту програм проведення відбирання проб»;

- ДСТУ ISO 5667-2:2003 «Якість води. Відбирання проб.  Частина 2. Настанови щодо методів  відбирання проб»;

- ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо Зберігання та поводження з пробами»;

- ДСТУISO 5667-10:2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод»;

- Методик виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод, відповідно до яких проводяться дослідження.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виробник здійснює контроль якості стічних вод споживачів з метою визначення відповідності їх складу встановленим вимогам. Робота проводиться вимірювальною лабораторією, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність», згідно з графіком проведення контролю за скиданням абонентами стічних вод, затвердженим наказом  керівника виробника, шляхом відбору контрольних проб.

Перелік показників, що контролюються, і частота контролю встановлюється за показниками, внесеними до Дозволу на спецводокористування, де регламентується діяльність виробника, а також за показниками, характерними для окремих галузей промисловості.

Для споживачів, які мають стабільний склад стічних вод, що підтверджується результатами спостережень протягом декількох років, виробник може здійснювати лабораторний контроль за скороченою схемою за окремими характерними показниками.

Місця відбору проб визначають, грунтуючись зведеним планом інженерних мереж споживача. Приєднання до комунальної каналізації повинно провадитися з обов’язковим улаштуванням контрольного колодязя на випусках стічних вод.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДБОРУ ПРОБ

4.1 Обладнання та посуд для відбору проб.

Відбір проб провадиться фахівцями виробника у присутності відповідальних представників споживача у будь – яку годину доби з контрольних колодязів усіх випусків стічних вод.

Споживачі зобов’язані забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб.  Підходи повинні бути вільними, ляди контрольних колодязів в зимовий період повинні бути очищені від снігу та льоду. На момент відбору проби не допускається розташування будь яких пересувних об’єктів поверх ляд контрольних колодязів. В ішому випадку це буде розцінено як навмисне чинення перешкод зі сторони споживача при здійсненні контролю за скидом стічних вод.

Проба води має бути разова, тобто взята випадково по відношенню до часу. Разова проба характеризує склад і властивості води у даному місці на даний момент відбору.

Відбір проб виконується ручним способом. Матеріал пробовідбірного обладнання, що контактує з пробою, не повинен змінювати її склад та властивості. Використовуються пробовідбірники з не корозійного матеріалу – широкогорлі конусні або циліндричні посудини об’ємом 0,5 – 1,5 л.

Посуд для відбору та зберігання проб, а також засоби його герметизації виготовлені з хімічно стійких матеріалів, які не призводять до змін складу або властивостей проб. Таким вимогам задовольняє посуд, виготовлений з хімічно стійких матеріалів (скляні банки та пляшки, поліетиленові пляшки та каністри). Вид посуди і об’єм проб, необхідний для вимірювання конкретних показників, наведені у таблиці 1.

Посуд для відбору та зберігання  проб має бути ретельно вимитим, висушеним, мати маркування, що не змивається.

Особливості відбору проб для визначення конкретних показників надані у відповідних методиках (МВВ).

4.2 Оформлення акта відбору проб.

На відібрані проби складається супровідний документ – акт, в якому має бути наведена така інформація:

- назва підприємства споживача, стічні води якого відбираються;

- дата та час відбору;

- прізвища та посади представників виробника та споживача, присутніх при відборі проб;

- маркування посудини та матеріал з якого виготовлена посудина (скло або поліетилен);

- номер проби;

- вид проби;

- місце відбору (контрольний колодязь, труба або станція перекачування стічних вод);

- об’єм проби;

- показники, що підлягають вимірюванню;

- результат вимірювання на місці температури проби води, якщо є необхідність;

- перелік забруднюючих речовин з описом способу консервування проб, якщо таке проводилось;

- засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проби, та певні вимірювання здійснювались на місці відбору та ін.

Акт складається у двох примірниках, підписується представниками споживача та виробника, які беруть участь у відборі проб з зазначенням посади, прізвища. Споживачу вручається копія акта. Перший екземпляр акта залишається у представника виробника.

У випадку відмови підписання акта представником споживача, акт підписується представником виробника і робиться відповідний запис про таку відмову з зазначенням посади, прізвища представника споживача.  Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання, аналіз відібраних проб визнається дійсним.

У разі неможливості відбору проб стічних вод споживача з різних причин (немає води в контрольному колодязі, підпір на мережі водовідведення, перешкоджаюча дія з боку споживача та ін.), в акті робиться відповідний запис з зазначенням причин, які унеможливлюють відбір проб. Акт оформлюється в односторонньому або двосторонньому порядках та передається до інспекції з контролю за скидом стічних вод підприємствами для прийняття відповідних заходів.

4.3 Відбір арбітражної проби.

За ініціативою споживача, під час відбору проб виробником, може здійснюватися паралельний відбір арбітражної проби для дослідження її в незалежній лабораторії, яка здійснює свою діяльність відповідно до  законодавства. Для цього відбирається збільшений у два рази об’єм стічної води в одну загальну посудину, ретельно перемішується і розливається у дві або більше посудин для лабораторій виробника та незалежної лабораторії, яка буде виконувати вимірювання показників проби стічних вод споживача. При цьому арбітражна проба пломбується (опечатується) представником виробника, про що робиться відповідний запис у акті відбору проби, а також складається акт передачі-прийому пломбованої проби незалежній лабораторії.

Усі витрати з доставки та проведення досліджень, що виконуються незалежною лабораторією, здійснюються за рахунок споживача. Результати аналізу стічних вод, що виконані незалежною лабораторією, разом з копією акта прийому пломбованих проб повинні бути передані споживачем до виробника в десятиденний термін з моменту відбору проб.

У випадках звернення споживачів до виробника з проханням  проведення додаткового контролю якості стічних вод, що скидаються до каналізаційної мережі, відбір проб і виконання аналізу виконується лабораторією виробника за рахунок споживача на договірних умовах згідно з законодавством.

Засоби відбору та зберігання проб повинні забезпечувати постійність складу та властивостей стічних вод в інтервалі часу між відбором проб та їх аналізом.

4.4 Реєстрація, зберігання та транспортування проб.

Проби транспортують за температури нижчої, ніж температура під час відбору (у сумці-холодильнику).

Зберігання проб допустимо лише у випадку неможливості проведення аналізу одразу після відбору. При цьому необхідно враховувати можливі змінення у складі та властивостях проби .

Час зберігання проби – одна доба з моменту відбору до моменту проведення аналізів (у холодильнику при температурі від 3°С до 5°С).

Для збільшення строку зберігання проби її консервують у лабораторії з урахуванням таких вимог:

– консерванти одного компоненту або групи компонентів не повинні заважати визначенню інших показників;

–метод консервування проби повинен бути погоджений з методикою визначення конкретних показників ;

–конкретні засоби консервування та строки зберігання проби приймають згідно з методиками (МВВ) або за ДСТУ ISO 5667- 3, якщо МВВ не конкретизує метод консервування.

Проби транспортують з дотриманням необхідних правил безпеки транспортом, який забезпечує їх зберігання та своєчасну доставку.

Проби, які надходять у лабораторію реєструються у  журналі реєстрації проб де зазначається:  найменування споживача, № проби, дата та час відбору,  прізвище виконавця та фахівця, що доставив пробу.

4.5 Техніка безпеки при відборі проб.

До відбору проб допускаються особи, які мають підготовку до виконання цієї роботи та пройшли відповідний інструктаж з охорони праці.

Відбір проб повинен провадитися у присутності уповноваженого представника споживача.

Місця, призначені для ручного відбору проб, повинні бути забезпечені захисними огорожами і мати вільний доступ.

У місцях відбору з підвищеною електричною небезпекою треба додержуватися загальних правил та інструкцій по електробезпеці .

Відбір проб в небезпечних місцях, де можлива наявність шкідливих або токсичних газів, вогненебезпечних речовин, а також існує небезпека мікробіологічного або вірусного характеру, повинен забезпечуватися відповідними засобами індивідуального захисту персоналу, який проводить зазначені роботи.

Відбір проб з каналізаційних колодязів, розташованих на місцях з підвищеною небезпекою, проводиться тільки на підставі наряду-допуску.

Таблиця 1. Тип посудини і загальний об’єм проб, необхідний для вимірювання показників якості стічних вод

| № з/п | Показники, що визначаються | Нормативні документи (МВВ) | Згідно нормативних документів (МВВ та ДСТУ ISO 5667-3-2001) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Об’єм проби, дм3 | Процедура відбору: вид посудини, спосіб наповнення |
| 1 | рН | МВВ 081/12-0317-06 | Не менше ніж 0,25 | Поліетилен. Попередньо ополоснути 2-3 рази водою, що відбирається, видалити всі бульбашки повітря і закрити. Уникати контакту з повітрям |
| 2 | Нафтопродукти | МВВ 081/12-0645-09 | Дві ємності по 1,0 кожна | Скло, використання гумових та поліетиленових пробок заборонено |
| 3 | Жири та масла | МВВ 081/12-0646-09 | Дві ємності по 1,0 кожна | Скло, використання гумових та поліетиленових пробок заборонено |
| 4 | АПАР | КНД 211.1.4.017-95 | 1,0 | Скло. Окремий посуд одноразовим наповненням без переливу |
|  | ХСК | КНД 211.1.4.021-95 |  |  |
|  | БСК | КНД 211.1.4.024-95 |  |  |
| 5 | Завислі речовини | КНД 211.1.4.040-95 | 2,0 | Поліетилен. Окремий посуд одноразовим наповненням без переливу |
| 6 | Амоній-іони | МВВ 081/12-0106-03 | 4,0 | Поліетилен. |
|  | Залізо загальне | КНД 211.1.4.034-95 |  |  |
|  | Залізо загальне | КНД 211.1.4.040-95 |  |  |
|  | Сухий залишок | МВВ 081/12-0109-03 |  |  |
|  | Фосфати | МВВ 081/12-0879-13 |  |  |
|  | ## Сульфати | МВВ 081/12-0007-01 |  |  |
|  |  | МВВ 081/12-0177-05 |  |  |
|  | Хлориди | МВВ 081/12-0653-09 |  |  |
|  | Мідь | КНД 211.1.4.035-95 |  |  |
|  | Хром (загальний, ІІІ, VI) | МВВ 081/12-0114-03 |  |  |
|  | Цинк | МЭ 212:2013 |  |  |
|  | Нікель | МВВ 081/12-0109-03 |  |  |
|  | Нітрити | КНД 211.1.4.023-95 |  |  |
|  | # Нітрати | МВВ 081/12-0651-09 |  |  |
|  | # Температура | МВВ 081/12-0311-06 |  |  |

Примітка: в разі зміни МВВ об’єм  проб, заявлений у таблиці, може змінюватись.

|  | Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пров. Героїв Бреста, 35а |  |  |  |  |  |  |  | тел. (0536) 77 48 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Акт відбору проб стічних вод №______ від ____________20 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нами, представниками КП «Кременчукводоканал» ________________________ _____________________________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові, телефон) в присутності уповноваженого представника підприємства _____________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон) на виконання вимог Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 р. №316 (дотримання нормативів допустимих концентрацій) виконано відбір разових проб зворотних (стічних) вод з метою здійснення контролю їх складу та властивостей підприємства _____________________________________________________________________ (назва підприємства, адреса) 1.Нормативні документи відповідно до яких виконано відбір разових проб: - КНД 211.1.0.009 – 94 Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод; - ДСТУ ISO 5667-1:2003 «Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо проекту програм проведення відбирання проб»; - ДСТУ ISO 5667-2:2003 «Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб»; - ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами»; - ДСТУ ISO 5667-10:2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод»; - Методик виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод, відповідно до яких проводяться дослідження. 2. Засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проб: - пробовідбірник ручний, повірці не підлягає; - термометр ртутний скляний ТЛ-4 (діапазон вимірювання від 0°С до +55°С, ціна поділки 0,1°С) повірений - транспортування здійснюється в сумці-холодильник. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 3. Паспорт проби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № проби |  |  | Дата та час відбору | Місце відбору | Показники, що підлягають вимірюванню |  | Посудина для |  |  |  |  |  | Температура проби, °С, вимірюється на місці | Відомості про попередню обробку проби |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | контрольної проби |  |  | арбітражного зразка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № та тип посудини (поліетилен або скло) | Об’єм посудини, л |  | № та тип посудини(полі- етилен або скло) | Об’єм посудини, л |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рН, амоній-іони, залізо загальне, сухий залишок, фосфати, мідь, сульфати, хром, хлориди, цинк нікель, нітрити, нітрати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Нафтопродукти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Жири та масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | АПАР , ХСК, БСК5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Завислі речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Нафтопродукти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Жири та масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | АПАР , ХСК, БСК5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Завислі речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Особливі умови відбору проби _______________________________________________ 5. Арбітражний зразок проб опечатаний печаткою КП «Кременчукводоканал», скріплений підписами представників КП ”Кременчукводоканал” і підприємства та: 5.1.Отриманий на зберігання ___________________________________________________ (посада, прізвище та ініціали, підпис) 5.2.Переданий для проведення вимірювання _____________________________________ (назва установи, адреса) Представники, що приймали участь у відборі проб: КП «Кременчукводоканал» ____________________________________________________ (посада, прізвище та ініціали, підпис) Підприємства _______________________________________________________________ (посада, прізвище та ініціали, підпис) Проба доставлена в лабораторію КП «Кменчукводоканал» _______________(дата та час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор

комунального підприємства

«Кременчукводоканал»

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                 Володимир МАЛЬОВАНИЙ

Додаток 7
до Правил приймання стічних вод 
підприємств до системи централізованого водовідведення м.Кременчука

ЗАТВЕРДЖЕНО

______________________________________________________________

«______»  _____________20_____р.

м.п.

ПАСПОРТ

водного господарства

__________________________________________________________

(найменування споживача)

розроблено

__________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

| ПОГОДЖЕНО Начальник служби обліку та реалізації КП «Кременчукводоканал» _______________________ «_____»__________20____р. м.п. | ПОГОДЖЕНО Начальник інспекції з контролю за скидом стічних вод підприємствами КП «Кременчукводоканал» _______________________ «_____»__________20____р. м.п. |  |
| --- | --- | --- |

м. Кременчук

20________ р.

ЗМІСТ

| 1 | Загальні положення |
| --- | --- |
| 2. | Відомості про споживача послуг |
| 3. | Водоспоживання |
| 4. | Водовідведення |
| 5. | Відомості водоспоживання та водовідведення |
|  | Додатки |
| Додаток 1 | Копія наказу на відповідальну особу за раціональне використання питної води і скид стічних вод |
| Додаток 2 | Копія наказу на відповідальну особу за відбір проб стічних вод |
| Додаток 3 | Копія договору з лабораторією, яка проводить вимірювання в галузі контролю якості стічних вод відповідно до ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» . |
| Додаток 4 | Копія договору на мийку автотранспорту (за необхідності). |
| Додаток 5 | Схеми мереж водопостачання та водовідведення Підприємства з нанесеними на плані межами балансової належності та вказанням місця розташування контрольних колодязів (М 1:500) |
| Додаток 6 | Копія технічної документації на приєднання Підприємства до водопровідних та каналізаційних мереж КП «Кременчукводоканал» |
| Додаток 7 | Копії технічної документації на влаштування вузлів обліку води та стоків, акти вводу в експлуатацію вузлів обліку (первинний та після останньої періодичної повірки), свідоцтво про останню повірку приладів обліку |
| Додаток 8 | Копія індивідуальних норм витрат води та стічних вод на виробництво одиниці продукції |
| Додаток 9 | Розрахунок потреби Підприємства у воді різних категорій на підставі індивідуальних норм витрат води на виробництво одиниці продукції та розрахунок кількості стічних вод, що утворюються на Підприємстві, з визначенням лімітів водоспоживання та водовідведення (в довільній формі) |
| Додаток 10 | Схема баланса водоспоживання та водовідведення Підприємства (в довільній формі, на підставі індивідуальних норм витрат води та стічних вод на виробництво одиниці продукції) |
| Додаток 11 | Розрахунок-заявка на скид стічних вод з визначенням плануємого обсягу стоків та характеристики якісного складу стічних вод окремо по кожному випуску (в довільній формі, розрахунок згідно з ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Проектування. Будівництво. Основні положення проектування», техрегламенту, паспортів устаткування) |
| Додаток 12 | Санітарний паспорт на вигрібну яму (за наявності) (відповідно до зразка). |
| Додаток 13 | Відомості про площу займаємої земельної ділянки (акт на право власності чи постійного користування, договір оренди, витяг з кадастрового плану тощо) |
| Додаток 14 | Розрахунок об’єму стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт на території споживача і неорганізовано потрапляють в комунальну систему каналізації через каналізаційні мережі споживача (в довільній формі, розрахунок згідно з ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація, зовнішні мережи та споруди. Основні положення проектування», ДСТУ 3013-95 «Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з території міст і промислових підприємств»). |
| Додаток 15 | Нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення (відповідно до зразка). |

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Паспорт  водного господарства  підприємства  (надалі  Паспорт) розробляється  відповідно до вимог Правил приймання  стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом міністерства   регіонального розвитку, будівництва  та  житлово-комунального господарства   України від 01.12.2017 р. №316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції  України 15.01.2018. за № 56/31508, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Водного кодексу України, Податкового кодексу України, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів  України  від  25.03.1999р.  №465  із  змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 07.08.2013р. №748, ДБН В.2.5-75-2013 «Каналізація. Зовнішні  мережі та  споруди.  Основні положення проектування» та місцевих Правил приймання стічних вод підприємств у систему централізованого водовідведення міста Кременчука, затверджених рішенням  виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

1.2. Правила  приймання  стічних вод підприємств у систему централізованого  водовідведення   міста   Кременчука   поширюються   на    КП «Кременчукводоканал» та інші підприємства, що мають на балансі системи місцевого водопроводу та каналізації, та на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої стічні води в систему каналізації міста Кременчука.

1.3. Паспорт містить відомості про системи водопостачання та водовідведення підприємства з характеристикою їх  технічних параметрів і фактичного стану на момент складання Паспорта.

До складу Паспорта входить:

1.3.1. Характеристика систем водопостачання і водовідведення підприємства, у т. ч. :

- Розрахунок потреби підприємства у воді різних категорій на підставі затверджених індивідуальних норм витрат води на виробництво одиниці продукції.

- Розрахунок кількості і формування стічних вод  по категоріям (промислові, господарчо-побутові, поверхневі і т.д.).

- Характеристика  якості стічних вод, що скидаються у  систему каналізації міста.

- Розрахунок лімітів водоспоживання та водовідведення підприємства.

- Характеристика відомчих водопровідних та каналізаційних споруд: насосних станцій, локальних очисних споруд тощо.

- Встановлені КП «Кременчукводоканал» показники якості (ДК) стічних вод підприємствам  при скиданні у міську систему каналізації.

1.3.2. Графічний матеріал:

- Схема мереж водопостачання та водовідведення підприємства з нанесеними на плані межами балансової належності (М 1:500).

- Схема балансу водоспоживання та водовідведення підприємства.

- Креслення вузлів обліку води та каналізаційних стоків.

- Плани та технологічні креслення насосних станцій, локальних очисних споруд тощо.

1.3.3. Перспектива розвитку водоспоживання та водовідведення підприємства та план заходів по збереженню водних ресурсів та надійної експлуатації систем водопостачання і водовідведення підприємства.

1.4. Паспорт розробляється в двох екземплярах, затверджується керівником  підприємства і погоджується з КП «Кременчукводоканал». Один екземпляр Паспорту  знаходиться на підприємстві, інший залишається разом з договором на послуги на КП «Кременчукводоканал». За об’єктивність даних, що містяться в Паспорті, керівник підприємства несе персональну відповідальність.

1.5.  Паспорт дійсний протягом дії договору на послуги. При укладанні нового (або подовженні попереднього) Договору на послуги Паспорт коригується відповідно до фактичного стану водного господарства, але не рідше ніж один раз на три роки.

2. ВІДОМОСТІ ПРО СПОЖИВАЧА ПОСЛУГ

| 2.1. Найменування споживача |  |
| --- | --- |
| 2.2. Реквізити споживача Адреса |  |
| 2.3. Телефон, телефон мобільний |  |
| 2.4. Електронна пошта |  |
| 2.5. Платіжні реквізити споживача |  |
| 2.6. Підпорядкованість підприємства |  |
| 2.7. Перший керівник (Посада, П.І.Б., № телефона) |  |
| 2.8. Головний інженер (Посада, П.І.Б., № телефона) |  |
| 2.9. Головний енергетик (Посада, П.І.Б., № телефона) |  |
| 2.10. Відповідальний за раціональне використання питної води і скид стічних вод (Посада, П.І.Б., № телефона, згідно з наказом чи довіреностю) |  |
| 2.11. Відповідальний за відбір проб (Посада, П.І.Б., № телефона, згідно з наказом чи довіреностю) |  |
| 2.12. Режим роботи споживача: - кількість днів на рік – - кількість змін на добу – - кількість годин у зміну – |  |
| 2.13. Всього Чисельність персоналу споживача: чол. В тому числі: робітники ІТР АКП |  |

| 2.14. Площа займаємої території, всього, га в тому числі: Площа забудови (покрівлі), га - Площа асфальтобетонних покриттів, га - Площа брукованих або щебеневих мостових, га Площа зелених насаджень та газонів, га - Площа інших територій, га - |  |
| --- | --- |
| 2.14.1. Наявність окремих майданчиків та споруд |  |
| 2.14.2. Наявність майданчиків для окремого зберігання сировини |  |
| 2.14.3. Наявність майданчиків для відкритої стоянки машин і механізмів |  |
| 2.14.4. Наявність зливової каналізації майданчиків та місце її підключення |  |
| 2.14.5. Наявність мазутосховища, автозаправки, складу ПММ тощо - Використання мазуту - Наявність нафтовловлювача - Приєднання мазутосховища, автозаправки, складу ПММ тощо до каналізації |  |
| 2.15. Чисельний склад автопарку, одиниць в тому числі: - вантажних - легкових - автобусів - спецтранспорту |  |
| 2.16 Мийка транспорту | Копія договору на мийку автотранспорту наведена в Додатку 4 |
| 2.17. Система протипожежної безпеки споживача в тому числі : - джерело протипожежного водопостачання - система зовнішнього пожежогасіння - кількість пожежних гідрантів - кількість та об’єм пожежних резервуарів - система внутрішнього пожежогасіння - кількість пожежних кранів |  |

3. ВОДОСПОЖИВАННЯ

3.1. Споживання питної/технічної води з мереж КП «Кременчукводоканал»

(надати короткий опис системи питного/технічного водопостачання підприємства)

Водолічильні вузли на підключенні до мереж КП «Кременчукводоканал»

|  | Об’єкти водоспоживання (вводи) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ввід №1 | Ввід №2 | Ввід №3 |
| Найменування об’єкту |  |  |  |
| Адреса |  |  |  |
| Відповідальна особа (П.І.Б.), що має право на підтвердження об’ємів з боку споживача: - посада - № телефону (робочого) - № телефону (мобільного) |  |  |  |
| Діаметр (Ø) вводу, мм |  |  |  |
| Водоспоживання: |  |  |  |
| м3/рік |  |  |  |
| м3/місяць |  |  |  |
| м3/добу |  |  |  |
| м3/годину максимум |  |  |  |
| м3/годину в середньому |  |  |  |
| м3/годину мінімум |  |  |  |
| Тривалість подачі води, годин/добу |  |  |  |
| Встановлений прилад обліку: |  |  |  |
| Тип, розмір (Ø), мм |  |  |  |
| № по державному реєстру |  |  |  |
| - мінімальний об’єм |  |  |  |
| - номінальний об’єм |  |  |  |
| - максимальний об’єм |  |  |  |
| Дата останньої повірки |  |  |  |
| Дата прийому до обліку |  |  |  |

Витрата води, що не враховується при визначенні середньорічної витрати

(заповнюються по таблицях 3,4,5,6,7,8 «Відомостей водоспоживання та водовідведення»)

цеха, що працюють за власним графіком у вихідні та святкові дні

| Найменування цехів, що працюють за власним графіком | Режим роботи (днів на тиждень) | Кількість відпрацьованих вихідних та святкових днів на рік | Витрата води у вихідні та святкові дні |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/добу | м3/рік |  |

залпові витрати при випробуваннях, заміні води у системах (ємкостях)

| Найменування обладнання та вид випробувань | Кількість випробувань, замін води на рік | Витрата |  | Місце скиду стічних вод (очисних споруд, № випуску) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/добу | м3/рік |  |  |

Середньодобова витрата води з системи комунального водопроводу

| Порядковий номер водопровідного вводу | Річна витрата води згідно з рахунками КП «Кременчукводоканал» за_______рік, тис. м3/рік | Витрата води, що не враховується при визначенні середньорічної витрати, тис. м3/рік | Річна розрахункова витрата води, тис. м3/рік | Розрахунковий період часу (робочих діб на рік) | Середньодобова витрата, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Середньодобова витрата води з власних водозаборів

| Порядковий номер водопровідного вводу | Річна витрата води згідно з рахунками КП «Кеменчукводоканал» за_______рік, тис. м3/рік | Витрата води, що не враховується при визначенні середньорічної витрати, тис. м3/рік | Річна розрахункова витрата води, тис. м3/рік | Розрахунковий період часу (робочих діб на рік) | Середньодобова витрата, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. Споживання  питної/технічної води з власних водозаборів Споживача

(надати короткий опис системи питного/технічного водопостачання підприємства)

Водолічильні вузли на власних водозаборах «Споживача»:

|  | Об’єкти водоспоживання (вводи) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ввід №1 | Ввід №2 | Ввід №3 |
| Найменування об’єкту |  |  |  |
| Адреса |  |  |  |
| Відповідальна особа (П.І.Б.), що має право на підтвердження об’ємів з боку споживача: - посада - № телефону (робочого) - № телефону (мобільного) |  |  |  |
| Діаметр (Ø) вводу, мм |  |  |  |
| Водоспоживання: |  |  |  |
| м3/рік |  |  |  |
| м3/місяць |  |  |  |
| м3/добу |  |  |  |
| м3/годину максимум |  |  |  |
| м3/годину в середньому |  |  |  |
| м3/годину мінімум |  |  |  |
| Тривалість подачі води, годин/добу |  |  |  |
| Встановлений прилад обліку: |  |  |  |
| Тип, розмір (Ø), мм |  |  |  |
| № по державному реєстру |  |  |  |
| - мінімальний об’єм |  |  |  |
| - номінальний об’єм |  |  |  |
| - максимальний об’єм |  |  |  |
| Дата останньої повірки |  |  |  |
| Дата прийому до обліку |  |  |  |

(надати короткий опис системи гарячого водопостачання підприємства)

Водолічильні вузли на підключенні до мереж постачальника гарячої води

(ТЕЦ, ЦТП, котельна тощо):

|  | Об’єкти водоспоживання (вводи) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ввід №1 | Ввід №2 | Ввід №3 |
| Найменування об’єкту |  |  |  |
| Адреса |  |  |  |
| Відповідальна особа (П.І.Б.), що має право на підтвердження об’ємів з боку споживача: - посада - № телефону (робочого) - № телефону (мобільного) |  |  |  |
| Діаметр (Ø) вводу, мм |  |  |  |
| Водоспоживання: |  |  |  |
| м3/рік |  |  |  |
| м3/місяць |  |  |  |
| м3/добу |  |  |  |
| м3/годину максимум |  |  |  |
| м3/годину в середньому |  |  |  |
| м3/годину мінімум |  |  |  |
| Тривалість подачі води, годин/добу |  |  |  |
| Встановлений прилад обліку: |  |  |  |
| Тип, розмір (Ø), мм |  |  |  |
| № по державному реєстру |  |  |  |
| - мінімальний об’єм |  |  |  |
| - номінальний об’єм |  |  |  |
| - максимальний об’єм |  |  |  |
| Дата останньої повірки |  |  |  |
| Дата прийому до обліку |  |  |  |

3.3. Середньодобова витрата гарячої води

| Порядковий номер водопровідного вводу | Річна витрата води згідно з рахунками КП «Кременчукводоканал», за_______рік, тис. м3/рік | Витрата води, що не враховується при визначенні середньорічної витрати, тис. м3/рік | Річна розрахункова витрата води, тис. м3/рік | Розрахунковий період часу (робочих діб на рік) | Середньодобова витрата, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. Загальне споживання води підприємством  –       ___________ м3/добу

в тому числі:

| Найменування підрозділу, цеху, об’єкту тощо | З власних джерел |  | З мереж КП "Кременчукводоканал" |  | Від ТЭЦ, ЦТП, котельної тощо |  | Разом: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | підземних (артсвердловини), м3/добу | поверхневих, м3/добу | Холодна вода |  | Гаряча вода, м3/добу | Пара, м3/добу | Холодна вода |  | Гаряча вода |  | Пара, м3/добу |
|  |  |  | З питного водопроводу, м3/добу | З технічного водопроводу, м3/добу |  |  | На господарчо-побутові потреби, м3/добу | На технологічні потреби, м3/добу | На господарчо-побутові потреби, м3/добу | На технологічні потреби, м3/добу |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

питної  –            ___________  м3/добу

технічної –        ___________  м3/добу

Встановлений ліміт водоспоживання з мереж КП «Кременчукводоканал»:

- питної води      ________ м3/добу; ________ м3/місяць; ________ м3/рік;

в тому числі: - на господарчо-побутові потреби ________ м3/добу; ________ м3/місяць; ________ м3/рік;

- на технологічні потреби                ________ м3/добу; ________ м3/місяць; ________ м3/рік;

- технічної води ________ м3/добу; ________ м3/місяць; ________ м3/рік,

в тому числі: - на господарчо-побутові потреби ________ м3/добу; ________ м3/місяць; ________ м3/рік;

- на технологічні потреби                ________ м3/добу; ________ м3/місяць; ________ м3/рік;

3.5. Передача води субспоживачам, м3/добу

| Найменування підприємства | Міський водопровід, м3/добу | Технічна вода, м3/добу | Артезіанська вода, м3/добу | Гаряча вода, м3/добу | Пара, м3/добу | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.6. Розрахункова кількість води, що споживається підприємством

(заповнюється по таблицях 3,4,5,6 "Відомостей водоспоживання та водовідведення").

2.6.1. Для господарчо-побутових потреб:

- питної з системи комунального водопроводу,  ________ м3/добу

- питної з артсвердловини,                                     ________ м3/добу

- технічної води,                                                      ________ м3/добу

- гарячої води,                                                          ________ м3/добу

Разом, ________ м3/добу.

2.6.2. Для виробничих потреб:

- питної з системи комунального водопроводу, ________ м3/добу

- питної з артсвердловини,                                    ________ м3/добу

- технічної води,                                                     ________ м3/добу

- пари та гарячої води,                                           ________ м3/добу

Разом, ________ м3/добу.

В тому числі на охолодження обладнання:

- питної з системи комунального водопроводу, ________ м3/добу

- питної з артсвердловини,                                    ________ м3/добу

- технічної води,                                                     ________ м3/добу

- гарячої води,                                                         ________ м3/добу

Разом, ________ м3/добу.

Усього використовується,                   м3/добу.

3.7. Різниця між  розрахунковим та фактичним водоспоживанням ________ м3/добу

3.8. Використання води підприємством    (з урахуванням витрати по п. 2.5.)

2.7.1. Для господарчо-побутових потреб:

питної з системи комунального водопроводу,  ________ м3/добу

питної з артсвердловини,                                     ________ м3/добу

технічної води,                                                      ________ м3/добу

гарячої води,                                                          ________ м3/добу

Разом, ________ м3/добу.

2.7.2. Для виробничих потреб:

питної з системи комунального водопроводу, ________ м3/добу

питної з артсвердловини,                                    ________ м3/добу

технічної води,                                                     ________ м3/добу

пари та гарячої води,                                           ________ м3/добу

Разом, ________ м3/добу.

В тому числі на охолодження обладнання:

питної з системи комунального водопроводу, ________ м3/добу

питної з артсвердловини,                                    ________ м3/добу

технічної води,                                                     ________ м3/добу

гарячої води,                                                         ________ м3/добу

Разом, ________ м3/добу.

Усього використовується,                   м3/добу.

3.9. Наявність резервуарів накопичувачів  (об’єм, м3):

питної з системи комунального водопроводу                  -

питної з артсвердловини                                                    -

технічної води                                                                     -

3.10. Система зворотного водопостачання

| Характеристика системи зворотного водопостачання |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потужність системи, м3/добу | Склад обладнання | Характеристика обладнання | Джерело водопостачання | Втрати, м3/добу | Режим роботи: дні, тиждень, місяць, рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Характеристика підключеного до системи обладнання |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування цеху, дільниці, технологічного процесу | Склад обладнання, підключеного до системи | Кількість одиниць обладнання | Норма на одиницю обладнання, м3/годину | Кількість годин роботи | Витрата, м3/добу | Втрати, м3/добу | Режим роботи: дні, тиждень, місяць, рік |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Підживлення:

питної з системи комунального водопроводу, м3/добу –

технічною водою, м3/добу –

повторно-використаною водою, м3/добу –

Середньорічне добове підживлення з урахуванням режиму роботи:

питної з системи комунального водопроводу, м3/добу –

повторно-використовуємою водою, м3/добу –

технічною водою, м3/добу –

| Найменування корпусу, цеху, дільниці тощо | Потужність, м3/добу | I ступінь використання /обладнання технологічного процесу/ | II ступінь використання /обладнання технологічного процесу/ |
| --- | --- | --- | --- |

3.11. Система повторно-послідовного водопостачання

4. ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Система каналізації майданчика підприємства

(надати короткий опис каналізаційної системи підприємства)

4.1. Прилади обліку стічних вод:

|  | Об’єкти водовідведення (випуски) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Випуск №1 | Випуск №2 | Випуск №3 |
| Найменування об’єкту |  |  |  |
| Адреса |  |  |  |
| Відповідальна особа (П.І.Б.), що має право на підтвердження об’ємів з боку споживача: - посада - № телефону (робочого) - № телефону (мобільного) |  |  |  |
| Вид каналізаційної мережі (напірна/на/самопливна). |  |  |  |
| Діаметр (Ø) випуску, мм |  |  |  |
| Водовідведення: |  |  |  |
| м3/рік |  |  |  |
| м3/місяць |  |  |  |
| м3/добу |  |  |  |
| м3/годину максимум |  |  |  |
| м3/годину в середньому |  |  |  |
| м3/годину мінімум |  |  |  |
| Тривалість скиду стоків, годин/добу |  |  |  |
| Встановлений прилад обліку: |  |  |  |
| Тип, розмір (Ø), мм |  |  |  |
| № по державному реєстру |  |  |  |
| - мінімальний об’єм |  |  |  |
| - номінальний об’єм |  |  |  |
| - максимальний об’єм |  |  |  |
| Дата останньої повірки |  |  |  |
| Дата прийому до обліку |  |  |  |

4.2. Витрата стічних вод м3/добу на випусках підприємства

| Номер випуску | Діаметр випуску, мм | Найменування вулиць, де приєднано випуски | Наявність контрольного колодязя | Міська каналізація (загальна, побутова, зливова) діаметр мм, водойма, (найменування) | Витрата, м3/добу | В тому числі, м3/добу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Побутових | Промислово забруднених після очищення | Промислово забруднені, що скидаються без очищення |  | Нормативно чисті |
|  |  |  |  |  |  |  |  | усього | в т.ч., що потребують очищення |  |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(заповнюється по таблицях 3, 4, 5, 6, 7, 8а «Відомостей

водоспоживання та водовідведення»)

Встановлений ліміт водовідведення до мереж КП «Кременчукводоканал»:      ________ м3/добу; ________ м3/місяць; ________ м3/рік;

В тому числі скидається вода:

- з системи комунального водопроводу ________ м3/добу; ________ м3/місяць; ________ м3/рік;

- від ТЕЦ                                                    ________ м3/добу; ________ м3/місяць; ________ м3/рік;

- технічна вода                                          ________ м3/добу; ________ м3/місяць; ________ м3/рік;

- від зливової каналізації                         ________ м3/добу; ________ м3/місяць; ________ м3/рік.

4.3. Пояснення різниці між водоспоживанням та водовідведенням, м3/добу

(надати пояснення різниці з урахуванням безповоротних втрат та витрат водоспоживання)

4.4. Витрата дренажних вод, м3/добу

| Номер випуску | Витрата ґрунтових вод |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інфільтраційний, м3/добу | Водоносних пластів |  | Загальний |  |
|  |  | м3/рік | м3/рік | м3/рік |  |

4.5. Витрата зливових вод, м3/добу

| Номер випуску | Площа, зайнята будівлями, спорудами та удосконаленими покриттями, га | Середній рівень осадів по місту, мм/рік | Кількість дощових вод, м3/рік | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.6. Відомості про локальні та загальнозаводські очисні споруди для очищення та знезараження виробничих, господарчо-побутових, дощових стічних вод підприємства

| Найменування очисних споруд по окремій споруді, кількість | Метод очищення стічних вод, спосіб видалення осаду, режим роботи очисних споруд | Потужність очисних споруд, м3/добу |  | Рік введення очисних споруд в експлуатацію | Найменування проєктних документів, рік випуску | Наявність звіту пусконалагоджувальної організації, її найменування, рік пусконаладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проєктна | фактична |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Проєктні та фактичні параметри роботи споруд |  |  |  |  | Кількість осаду, що утворюється згідно з графіком та технологічним регламентом, погодженим з КП "Кременчукводоканал" , т/міс. , т/рік | Фактична кількість осаду, що вивозиться , т/міс. ,т/рік | Місце вивозу осаду , утилізації, спалення | Місце скиду очищених стічних вод /номер випуску/ | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування інгредієнта, що підлягає аналізу | проєктні до ОС | проєктні після ОС | фактичні до ОС | фактичні після ОС |  |  |  |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

5. ВІДОМОСТІ ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Характеристика насосних станцій I та II підйому

Таблиця 1

| Найменування водойми, № артезіанських свердловин (робочих, резервних) | Дебіт артсвердловини (максимальний, м3/годину) | Проєктна продуктивність насосної станції, м3/добу, м3/годину | Паспортна характеристика встановлених насосів та електродвигунів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка робочий / резервний | Кількість робочий / резервний | Продуктивність, м3/годину | Напір, м | Потужність, кВт/годину | Частота обертів, хв.-1 | Режим роботи насосних агрегатів, годин/добу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Річна витрата води, м3/добу | Фактична продуктивність, м3/добу | Дані по роботі зарезервованих артезіанських свердловин та водозаборів |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кількість прокачувань в місяць | Тривалість одного прокачування | Витрата води, м3/місяць | Місце скиду стоків № випуску |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Характеристика очисних споруд технічної води

Таблиця 2

| Найменування очисних споруд | Проєктна потужність |  | Характеристика існуючих очисних споруд |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кількість споруд | Габаритні розміри, м | Режим роботи | Потужність |  |  |
|  | м3/годину | м3/добу |  |  |  | м3/годину | м3/добу |  |

Споживання води в продукції

Таблиця 3

| Найменування корпусу, цеху, дільниці | Джерело водопостачання (комунальний водопровід, артезіанська свердловина, водойма) | Вид продукції | Кількість продукції,що випускається |  | Норма витрати води на одиницю продукції, м3 | Кількість спожитої води, м3/добу | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на рік | на добу |  |  |  |

Усього:             ________ м3/добу; ________ м3/місяць; ________ м3/рік.

Розшифровка виробничо-забруднених стічних вод

Таблиця 4

| Найменування корпусу, цеху, дільниці, зміни | Джерело водопостачання (комунальний водопровід, артезіанська свердловина, водойма) | Найменування технологічного процесу, обладнання | Кількість води, що споживається м3/добу | Кількість одиниць обладнання (робочого / резервного) | Норма витрати води на одиницю обладнання, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Кількість годин роботи обладнання, год/добу | Кількість води, що скидається, м3/добу | Характеристика стічних вод | Місце скиду стічних вод, № випуску очисних споруд | Кількість води, що використовується повторно, м3/добу | Де повторно використовується вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Розшифровка умовно-чистих вод

Таблиця 5

| Найменування корпусу, цеху, дільниці, зміни | Джерело водопостачання (комунальний водопровід, артезіанська свердловина, водойма) | Найменування технологічного процесу, обладнання | Кількість води, що споживається м3/добу | Кількість одиниць обладнання (робочого / резервного) | Норма витрати води на одиницю обладнання, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Режим роботи обладнання, год/добу; год/рік | Кількість води, що скидається, м3/добу | Мета та характер використання води | Місце скиду стічних вод, № випуску очисних споруд | Кількість води, що використовується повторно, м3/добу | Де повторно використовується вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Використання води на господарсько-побутові потреби

Таблиця 6

| Найменування цеху, дільниці, зміни | Загальне водоспоживання, м3/добу | # У тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Загальне водовідведення, м3/добу м3 /сут | Місце скиду стоків (№ випуску) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На господарчо-питні потреби |  |  | Душові |  |  | ### Миття підлог |  |  |  | Пункти приймання їжі |  |  | Житлові будинки та гуртожитки |  |  | Полив території |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість працюючих, чол. | Норма водоспоживання на одного працюючого, л/добу литрах | Витрата, м3/добу м3/сут | Кількість робітників, що користуються душем або кількість душових сіток | Норма водоспоживання на одну людину, Або на одну душову сітку, л | Витрата, м3/добу | Площа, м2 | Норма, л/м2 | Періодичність миття | Витрата, м3/добу | Кількість умовних страв | Норма на одну страву/л | Витрата, м3/добу | Кількість мешканців, чол. | Норма водоспоживання на одного мешканця, л/добу | Витрата, м3/добу | Площа, м2 | Норма, л/м2 | Коефіцієнт сезонності | Витрата з урахуванням сезонності, м3/добу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Усього:             ________ м3/добу; ________ м3/місяць; ________ м3/рік.

(Таблиця  підлягає коригуванню в залежності від  фактичних напрямків використання води на господарсько-побутові потреби)

Характеристика технологічних та промивних ванн цеху/дільниці

Таблиця 7

| Найменування ванни | Хімічний склад ванни СО, г/л | Кількість ванн, шт. | Робочий об’єм ванн, л | Період зміни електроліту | Місце скиду відпрацьо-ваного електроліту та наявність ванн-дозаторів електролітів кількість, шт. /ємність, л | Схема промивання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Метод промивання | Спосіб подачі та відведення води в промивній ванні та її перемішування | Гранично допустимі концентрації основного компоненту у воді після промивання Сп, г/л | Метод обробки деталей | Поверхня деталей, що промиваються, м2/добу | Тривалість технологічного процесу, годин/добу | Витрата води на промивання, м3/добу | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Характеристика водоспоживання котельної

Таблиця 8

| Власні потреби котельної |  | Середньодобова кількість води для підживлення, м3/добу | Загальне водоспоживання котельної, м3/добу | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характер використання води | Витрата води/пари м3/добу , т/добу |  |  |  |
| Продувка котлів |  |  |  |  |
| Регенерація фільтрів ХВП |  |  |  |  |
| Розігрів мазуту |  |  |  |  |
| Ємкість, т робочих |  |  |  |  |
| резервних |  |  |  |  |
| Інші потреби |  |  |  |  |
| Усього: |  |  |  |  |

Усього:             ________ м3/добу; ________ м3/місяць; ________ м3/рік.

Характеристика водоспоживання на виробничі потреби котельної

Таблиця 8а

| Найменування котельної та характер встановленого обладнання, робоче/резервне | Робочий тиск пари, МПа | Вид палива, основне/ резервне | Питома норма витрати палива, кг/Гкал | Еквівалент палива Е=Qnp/7000 | Ентальпія води для підживлення або температура води чи насиченої пари | Ентальпія насиченої пари або температура води на лінії насичення | Температура конденсату або зворотної води | Тривалість періоду, днів | Кількість використаного палива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Кількість умовного палива, т.у.п. | Кількість відпущеного тепла, Гкал | Кількість виробленої пари (води) |  | Кількість повернутого конденсату (води) |  | Середньодобова кількість виробленої пари (води), т/добу, м3/добу | Середньодобова кількість повернутого конденсату (води), т/добу, м3/добу | Середньодобова кількість води на підживлення, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Річна, т (м3) | За добу, т/добу, м3/добу | Річна, м3/рік | За добу, м3/добу |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Перспективи розвитку водоспоживання та водовідведення

Таблиця 9

| Рік | Водоспоживання, м3/рік |  |  |  |  | Потужність зворотної стстеми, м3/добу | Водовідведення, м3/рік |  |  |  |  |  |  |  |  | На підставі якої документації надано дані /технічний проект, ТЕО , плани розвитку підприємства/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усього, м3/рік | У тому числі по джерелах |  |  |  |  | Усього, м3/рік | В тому числі по приймачах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технічна вода, пара та гаряча вода ТЕЦ, ЦТП, котельної тощо | Від комунальної системи |  |  |  |  | В міську каналізацію |  |  |  | У водойму |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальне | В тому числі за призначенням |  |  |  | Загальне | В тому числі за призначенням |  |  | Загальне | В тому числі за призначенням |  |  |  |
|  |  |  |  | Госппобутові потреби | Виробничі потреби |  |  |  | Госппобутові потреби | Виробничі потреби | Нормативно чисті |  | Госппобутові потреби | Виробничі потреби | Нормативно чисті |  |

"______" ____________________ 20___ р.                                                                                Гол. інженер_______________

Додаток 12

до паспорту водного господарства

Санітарний паспорт вигрібної ями Підприємства

1.	Найменування Підприємства ________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.	Адреса, телефон ______________________________________________________________________________________________________________________________________

ПІБ керівника  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

3.	Кількість працюючих _____________________________________________

4.	Наявність орендарів _______________________________________________

- перелік орендаторів ________________________________________________

- кількість працюючих _______________________________________________

5.	Джерело водопостачання:

5.1. централізоване питне _____________________________________________

5.2.	свердловини ___________________________________________________

5.3. технічна вода ____________________________________________________

5.4.	інші джерела __________________________________________________

6.	Коротка характеристика та розміри вигрібних ям:

6.1. глибина    _______________________________________________________

6.2. розміри в плані або діаметр  _______________________________________

6.3. об’єм   __________________________________________________________

Матеріал, з якого виконана яма _________________________________________

Інформація щодо герметичності ________________________________________

Кількість вигрібних ям________________________________________________

7. Наявність під’їзних шляхів до вигрібних ям ___________________________

8. Періодичність вивозу  нечистот______________________________________

9. Дані щодо перевізника нечистот, з яким укладено договір _______________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата заповнення Паспорту "___"____________ 20___ р.

Керівник Підприємства ________________ (ПІБ)

М.П.

Директор

комунального підприємства

«Кременчукводоканал»

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                               Володимир МАЛЬОВАНИЙ

Додаток 15

до паспорту водного господарства

НОРМАТИВНИЙ РОЗРАХУНОК ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

| Найменування напрямку використання води | Одиниця виміру / кількість |  | Норма витрат води на одиницю виміру, м3/добу / нормативний документ (підстава) |  | Кількість днів роботи на рік | Загальне водоспоживання |  | Безповоротні втрати/ безповоротне водоспоживання, м3/рік | Норма відведення на одиницю виміру, м3/добу / нормативний документ (підстава) |  | Кількість стічних вод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | м3/добу | м3/рік |  |  |  | м3/добу | м3/рік |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Питні і санітарно-гігієнічні потреби: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потреби ІТР | особа |  | 0,015 | ДБН В.2.5-64:2012 |  |  |  |  | 0,015 | ДБН В.2.5-64:2012 |  |  |
| Потреби робітників | особа |  | 0,025 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |
| Душові установки | од. |  | 0,500 |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
| Виробничі потреби: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор

комунального підприємства

«Кременчукводоканал»

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                                                                                            Володимир МАЛЬОВАНИЙ