Результати аналізів питної води, відібраної з РЧВ ВОС

(резервуару питної води очисних споруд водопроводу)

за  липень 2023 року

| № п/п | #### Показники | Min-max | #### Норма по ДСанПін 2.2.4-171-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, бали | 2/2 | ≤2/2 |
| 2 | Смак та присмак, бали | 2 | ≤2 |
| 3 | Каламутність, мг/дм3 | <0,58 | ≤0,58 |
| 4 | Забарвленість, градуси | 15 - 18 | ≤20 |
| 5 | Водневий показник, одиниці рН | 7,08 – 7,29 | 6,5-8,5 |
| 6 | Хлор залишковий вільний, мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | ≤0,5 |
| 7 | Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм3 | 0,29 – 0,63 | ≤1,2 |
| 8 | Залізо заг., мг/дм3 | <0,05 – 0,054 | ≤0,2 |
| 9 | Амоній, мг/дм3 | <0,05 | ≤0,5 |
| 10 | Нітрити, мг/дм3 | <0,01 | ≤0,5 |
| 11 | Нітрати, мг/дм3 | 1,06 – 1,87 | ≤50,0 |
| 12 | Фториди, мг/дм3 | 0,156 – 0,160 | ≤1,5 |
| 13 | Поліфосфати, мг/дм3 | 0,012 – 0,017 | ≤3,5 |
| 14 | Мідь, мг/дм3 | <0,0025 | ≤1,0 |
| 15 | Марганець, мг/дм3 | <0,05 | ≤0,05 |
| 16 | Жорсткість, мг·экв/дм3 | 3,56 – 3,84 | ≤7,0 |
| 17 | Сульфати, мг/дм3 | 26,5 | ≤250,0 |
| 18 | Хлориди, мг/дм3 | 28,36 – 31,20 | ≤250,0 |
| 19 | Алюміній, мг/дм3 | 0,236 – 0,499 | ≤0,50 |
| 20 | Кремній, мг/дм3 | 1,91 – 1,94 | ≤10,0 |
| 21 | Сухий залишок, мг/дм3 | 290,40 – 293,6 | ≤1000,0 |
| 22 | Берилій, мг/дм3 | <0,00025 | ≤0,0002 |
| 23 | Кадмій, мг/дм3 | <0,00025 | <0,001 |
| 24 | Кобальт, мг/дм3 | <0,020 | ≤0,10 |
| 25 | Хром, мг/дм3 | <0,0025 | ≤0,05 |
| 26 | Нікель, мг/дм3 | <0,005 | ≤0,02 |
| 27 | Стронцій, мг/дм3 | <0,010 | ≤7,0 |
| 28 | Цинк, мг/дм3 | <0,125 | ≤1,0 |
| 29 | Молібден, мг/дм3 | <0,0025 | ≤0,07 |
| 30 | Свинець, мг/дм3 | <0,0025 | ≤0,010 |