Результати аналізів питної води, відібраної з РЧВ ВОС

(резервуарів питної води очисних споруд водопроводу)

за серпень 2023 року

| № п/п | #### Показники | Min-max | #### Норма по ДСанПін 2.2.4-171-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах, бали | 2/2 | ≤2/2 |
| 2 | Смак та присмак, бали | 2 | ≤2 |
| 3 | Каламутність, мг/дм3 | <0,58 | ≤0,58 |
| 4 | Забарвленість, градуси | 14 - 19 | ≤20 |
| 5 | Водневий показник, одиниці рН | 6,94 – 7,29 | 6,5-8,5 |
| 6 | Хлор залишковий вільний, мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | ≤0,5 |
| 7 | Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм3 | 0,18 – 0,88 | ≤1,2 |
| 8 | Залізо заг., мг/дм3 | <0,05 | ≤0,2 |
| 9 | Амоній, мг/дм3 | <0,05 – 0,068 | ≤0,5 |
| 10 | Нітрити, мг/дм3 | <0,01 | ≤0,5 |
| 11 | Нітрати, мг/дм3 | 0,54 – 1,90 | ≤50,0 |
| 12 | Фториди, мг/дм3 | 0,138 – 0,141 | ≤1,5 |
| 13 | Поліфосфати, мг/дм3 | 0,025 | ≤3,5 |
| 14 | Мідь, мг/дм3 | <0,0025 | ≤1,0 |
| 15 | Марганець, мг/дм3 | <0,05 | ≤0,05 |
| 16 | Жорсткість, мг·экв/дм3 | 2,88 – 3,84 | ≤7,0 |
| 17 | Сульфати, мг/дм3 | 20,35 | ≤250,0 |
| 18 | Хлориди, мг/дм3 | 26,94 – 33,33 | ≤250,0 |
| 19 | Алюміній, мг/дм3 | 0,158 – 0,496 | ≤0,50 |
| 20 | Кремній, мг/дм3 | 2,09 – 2,16 | ≤10,0 |
| 21 | Сухий залишок, мг/дм3 | 221,6 – 224,8 | ≤1000,0 |
| 22 | Берилій, мг/дм3 | <0,00025 | ≤0,0002 |
| 23 | Кадмій, мг/дм3 | <0,00025 | <0,001 |
| 24 | Кобальт, мг/дм3 | <0,020 | ≤0,10 |
| 25 | Хром, мг/дм3 | <0,0025 | ≤0,05 |
| 26 | Нікель, мг/дм3 | <0,005 | ≤0,02 |
| 27 | Стронцій, мг/дм3 | <0,010 | ≤7,0 |
| 28 | Цинк, мг/дм3 | <0,125 | ≤1,0 |
| 29 | Молібден, мг/дм3 | <0,0025 | ≤0,07 |
| 30 | Свинець, мг/дм3 | <0,0025 | ≤0,010 |