Результати аналізів питної води, відібраної з РЧВ ВОС

(резервуару питної води очисних споруд водопроводу)

за  січень 2026 року
	№ п/п
	Показники
	Min-max
	Норма по ДСанПін 2.2.4-171-10

	1
	Запах, бали
	2/2
	≤2/2

	2
	Смак та присмак, бали
	2
	≤2

	3
	Каламутність, мг/дм3
	<0,58
	≤0,58

	4
	Забарвленість, градуси
	14 - 17
	≤20

	5
	Водневий показник, одиниці рН
	7,57 – 7,88
	6,5-8,5

	6
	Хлор залишковий вільний,  мг/дм3
	відс. – 0,18
	≤0,5

	7
	Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм3
	0,96 – 1,20
	≤1,2

	8
	Залізо заг., мг/дм3
	<0,05 
	≤0,2

	9
	Амоній, мг/дм3
	0,079 – 0,160
	≤0,5

	10
	Нітрити, мг/дм3
	<0,01 
	≤0,5

	11
	Нітрати, мг/дм3
	1,55 - 1,96
	≤50,0

	12
	Фториди, мг/дм3
	0,134 – 0,136
	≤1,5

	13
	Поліфосфати, мг/дм3
	0,014 – 0,018
	≤3,5

	14
	Мідь, мг/дм3
	<0,001
	≤1,0

	15
	Марганець, мг/дм3
	<0,05 
	≤0,05 (0,5)

	16
	Жорсткість, мг·экв/дм3
	3,40 – 3,52
	≤7,0

	17
	Сульфати, мг/дм3
	22,13
	≤250,0

	18
	Хлориди, мг/дм3
	25,47 – 31,20
	≤250,0

	19
	Алюміній, мг/дм3
	0,131 – 0,347
	≤0,50

	20
	Кремній, мг/дм3
	3,75 – 3,98
	≤10,0

	21
	Сухий залишок, мг/дм3
	254,40 – 256,0
	≤1000,0

	22
	Берилій, мг/дм3
	<0,0001
	≤0,0002

	23
	Кадмій, мг/дм3
	<0,0001
	<0,001

	24
	Кобальт, мг/дм3
	<0,020
	≤0,10

	25
	Хром, мг/дм3
	<0,001
	≤0,05

	26
	Нікель, мг/дм3
	<0,001
	≤0,02

	27
	Стронцій, мг/дм3
	<0,001
	≤7,0

	28
	Цинк, мг/дм3
	<0,25
	≤1,0

	29
	Молібден, мг/дм3
	<0,001
	≤0,07

	30
	Свинець, мг/дм3
	<0,001
	≤0,010


Начальник ХБЛ 






Ольга МАРШЕВА 
